## Node0 范围定界
Node [0] 法律与产品范围
确认评估对象、CRA 属性、系统边界、依据与待确认事项。
信息分组 | 字段 | 内容
范围状态 | Node0 范围冻结状态 | 未冻结（可继续生成资产草稿）
范围状态 | 正式冻结前待确认项（不阻止Node1/2草稿） | - 产品、硬件、固件版本及实际BOM - CRA PDE适用性 - CRA产品分类（Default/Important/Critical） - RDPS必要性、责任边界与交付配置 - CRA适用附件 - RED/MD及其他欧盟法规叠加 - Node0法律依据 - 条件组件的合同/BOM/启用状态
产品基础 | 产品名称 | EMU300A
产品基础 | 产品版本 | 待产品/BOM确认
CRA 属性 | 是否属于含数字元素产品（PDE） | 待确认
CRA 属性 | 产品分类 | 待法规/业务确认
CRA 属性 | 是否包含远程数据处理方案（RDPS） | 待确认
CRA 属性 | 远程数据处理方案说明 | 材料证明存在北向转发、可通过4G路由器连接阳光云、可通过核心交换机连接后台站控、远程访问等远程能力或候选依赖；阳光云数据转发功能默认不可用且需客户手动授权。远程能力是否为产品功能所必需、阳光云/4G路由器/后台站控的运营和交付责任、交换数据内容及断网降级方式等事实缺失，未确定RDPS。
CRA 属性 | 适用附件 | 待法规/业务确认
CRA 属性 | 可能叠加的其他法规 | 待法规/业务确认
评估边界 | 范围说明 | 评估对象为EMU300A能量管理单元，包括设备本体及手册所述内部配置的数据采集器Logger5000，并包含RS485、以太网等产品通信接口。标准内置范围以手册所述产品主体和内部采集器为限；选配、默认关闭、合同、BOM、现场配置或启用状态未知的项目列入条件范围。手册明确的南向三方接入设备和未包含供货范围的RS485通讯端子线缆不属于产品范围。材料还显示产品可通过核心交换机连接后台站控、通过4G路由器连接阳光云、进行北向转发或远程访问，这些仅作为远程能力或候选依赖；其必要性、交付责任、运营责任和降级方式未确认。
评估边界 | 范围内组件、接口与服务 | - EMU300A能量管理单元设备本体 - 内部配置的数据采集器Logger5000 - RS485总线通信接口 - 以太网通信接口
评估边界 | 条件适用的组件、接口与服务 | - MODBUS、IEC104、GOOSE协议功能：手册显示默认关闭；是否在实际交付或客户配置中启用，以及由谁启用，需确认。 - 北向转发能力（IEC104、Modbus、MQTT、GOOSE等）及其目标系统：是否随合同交付、启用及实际目标系统需确认。 - 通过核心交换机连接Insight或SCADA后台站控的数据传输路径：核心交换机和后台站控是否供货、部署、归属及责任需确认。 - 通过4G路由器连接阳光云的数据传输路径：4G路由器是否交付、由谁运营、是否启用需确认。 - 阳光云平台数据转发功能：默认不可用，需客户手动授权；实际授权状态、平台运营方、责任边界和启用范围需确认。 - 远程访问功能：仅在客户授权后生效；实际是否配置、授权策略和访问控制责任需确认。 - 光纤终端盒和光纤环网交换机：手册列为选配且需配套使用；是否随本次供货、交付及实际组网方式需确认。 - MPLC通信接口数量：手册显示1或2个可选；实际交付数量需按合同或BOM确认。 - 北向远程调度指令接收能力：指令来源、授权方式、启用状态及必要性需确认。 - SD卡重新烧制系统的恢复支持：是否属于供货或运维服务、提供方式及责任需确认。
评估边界 | 范围外项目及理由 | - RS485通讯端子线缆：内部结构表明确未包含在供货范围。 - 南向接入的逆变器、箱变、环境监测仪、电表、跟踪系统、箱变测控等设备本身：手册明确为本产品以外的三方设备，其网络安全由用户保障。
依据与假设 | 法律与标准依据 | 待法规依据确认
依据与假设 | 待确认问题/假设 | - EMU300A的产品版本、固件或软件版本、完整供货范围、标准配置清单以及实际合同或BOM中启用或选购的功能与模块是什么? - 阳光云平台、4G路由器、核心交换机、Insight、SCADA等外部或远程系统的运营方、交付责任、是否为产品功能所必需以及缺失时的降级方式是什么? - 北向远程调度、远程访问以及MODBUS、IEC104、GOOSE、MQTT等协议转发在实际交付配置中是否启用、由谁授权和管理? - Logger4000、EMU300B、EMU300C等被提及的对象是否属于本次EMU300A供货或评估范围，其与EMU300A的配置差异是什么? - EMU300A在CRA下的适用性、分类、适用附件以及是否存在叠加法规的法律结论是什么?
审阅提示 | 自动降级与待人工复核 | - 已忽略模型生成的审阅备注；本栏只记录系统确定性降级。 - 已移除 1 条不能独立支撑范围事实的低信息证据。

## Node1 产品概况
Node [1] 产品上下文
说明产品用途、用户、运行环境、已有能力和信息完整性。
信息分组 | 字段 | 内容
产品基础 | 产品名称 | EMU300A
产品基础 | 产品版本
预期用途与可预见使用 | 预期用途 | EMU300A能量管理单元用于光伏发电系统中的能量管理，设备本体内部配置数据采集器Logger5000，可通过RS485、以太网等通信接口采集南向设备数据，并可通过北向通信转发数据。
预期用途与可预见使用 | 合理可预见使用或误用 | - 设备达到规定的使用年限后报废。 - 设备退役报废时需恢复出厂设置，并通过安全渠道销毁，删除用户安全数据，确保设备不被二次部署到用户的运营系统或被非法利用。 - 阳光云数据转发功能默认不可用；客户在充分知情的前提下手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络后可启用。 - 转发三方云功能默认关闭；启用前客户需使用管理员账号手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。 - 远程访问仅在获得客户授权后生效，相关操作受系统访问控制策略管理。 - 预置证书可能作为业务使用；阳光电源不对其安全性作出承诺与保证，建议用户更换使用自己的安全证书。 - 登录嵌入式Web的电脑语言系统仅支持简体中文、英语、德语、西班牙语、巴葡语、法语、日语和韩语这8种语言，否则将无法登录。
预期用途与可预见使用 | 健康与安全考虑 | - 忽视随附硬件文档中的安全说明和遗留风险会导致重伤或死亡。
预期用途与可预见使用 | 可访问性考虑 | - 登录嵌入式Web的电脑语言系统当前仅支持简体中文、英语、德语、西班牙语、巴葡语、法语、日语和韩语这8种语言，否则将无法登录。
预期用途与可预见使用 | 支持期限
用户 | 用户类型 | - 普通用户 - 运维用户 - 审计用户 - 管理员 - 开发者用户 - 操作系统用户root
用户 | 经验与能力
用户 | 弱势或无障碍相关群体
用户 | 是否作为组件集成
用户 | 用户对远程服务的依赖
用户 | 用户、运营方或集成商责任 | - 南向设备属于三方设备，是否会对网络安全造成威胁由用户保障。 - 启用阳光云数据转发或远程访问前，客户需手动授权；启用转发三方云功能前，需使用管理员账号手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。 - 设备退役报废时需恢复出厂设置，并通过安全渠道销毁，删除用户安全数据。
运行环境 | 总体说明 | EMU300A能量管理单元通过RS485、以太网、MPLC等通信接口接入南向设备，并可向综自系统、站控系统、阳光云平台等北向目标转发数据；手册将南向网络描述为近端网络部署，将北向描述为安全重点关注区域。
运行环境 | 相关网络 | - RS485总线网络 - 以太网网络 - MPLC通信网络（可选） - 南向近端网络 - 北向数据出口网络 - 公共网络（阳光云/三方云候选接入，需授权） - 4G路由器网络（阳光云候选接入）
运行环境 | 集成系统 | - 数据采集器Logger5000（内部配置） - 逆变器（南向三方设备） - 箱变（南向三方设备） - 环境监测仪（南向三方设备） - 电表（南向三方设备） - 综自系统（候选北向目标） - 站控系统（候选北向目标） - 阳光云平台（候选远程平台） - Insight（候选后台站控） - SCADA（候选后台站控） - 核心交换机（候选连接设备） - 4G路由器（候选连接设备） - 三方云服务服务器（候选远程服务器）
运行环境 | 物理环境
运行环境 | 网络与信任边界 | - 南向接入边界：产品通过RS485、以太网等接口连接南向三方设备。 - 北向数据出口边界：产品北向属于安全重点关注区域。 - 公共网络接入边界：阳光云数据转发、转发三方云和远程访问默认关闭或不可用，客户授权并通过安全加密认证后接入公共网络。
运行环境 | 运行约束 | - MODBUS、IEC104、GOOSE协议默认关闭。 - 阳光云数据转发功能默认不可用；启用前客户需在充分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。 - 转发三方云功能默认关闭；启用前客户需在充分知情的前提下使用管理员账号手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。 - 远程访问仅在获得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 - 为保证数据采集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。 - 云服务与外网有数据交互，手册要求确认设备网络环境安全后再开启。 - 登录嵌入式Web的电脑语言系统当前仅支持简体中文、英语、德语、西班牙语、巴葡语、法语、日语和韩语这8种语言，否则将无法登录。 - 南向设备对本产品来说属于三方设备，是否会对网络安全造成威胁由用户来保障。
运行环境 | 远程服务依赖关系
已有能力 | 已有安全功能 | - 协议配置管理 - 登录失败锁定 - 登录日志记录 - 首次登录强制修改密码 - 用户及密码管理 - 密码有效期管理 - 动态密码认证 - 证书管理 - 证书导入 - NTS服务器证书导入 - GOOSE密钥更新 - GOOSE防重放 - 安全启动 - 安全通信 - 安全对时 - 恢复出厂配置 - 安全回溯 - 安全更新 - 敏感数据加密存储 - 阳光云数据转发授权与安全接入 - 远程访问授权 - 远程维护授权与安全接入 - 阳光云授权运维人员权限配置
已有能力 | 已有非安全功能 | - 南向RS485设备接入 - Modbus/PLC南向设备接入与数据采集 - PLC总线逆变器接入 - MPLC总线逆变器接入 - 有功功率调节 - 无功功率调节 - 北向数据转发（综自系统、站控系统） - 后台站控数据传输 - 阳光云数据转发 - 调度指令接收与执行 - 通讯恢复输出控制 - 接入设备集中管理 - 嵌入式Web系统设置 - 设备列表管理 - 转发IEC104服务配置 - 转发配置服务 - 时钟源对时（阳光云、MODBUS-TCP、B码、PTP） - NTP对时通信
已有能力 | 远程服务依赖汇总
清单完整性 | 组件清单说明 | 组件清单基于手册可确认的组成、选配和外部连接对象；完整BOM、合同配置、实际交付与启用状态未确认。多数组件的版本、固件/软件构成、支持期限、供应商或运营方未提供。可选组件（MPLC、PID&ISO控制盒、光纤交换机、光纤终端盒、IO模组）是否随本次供货未确认。内部结构列出的PLC模块、PID模块、防雷器、光纤环网交换机与订购信息中的MPLC、PID&ISO控制盒、防雷模块、光纤交换机是否为同一对象未确认。核心交换机的供货、部署和归属未确认；4G路由器、路由器、防火墙、Insight、SCADA、综自系统、站控系统、阳光云平台的交付、运营和责任边界未完全确认。Logger4000是否属于本次交付配置未确认。Logger5000固件是否作为独立交付组件未说明。PLC/MPLC术语、阳光云北美区域限制状态存在不一致表述，未作为事实改写。
清单完整性 | 通信矩阵说明 | 本段仅记录材料直接给出的通信流。端口矩阵未说明各通信行的业务载荷流向，除明确的北向转发和南向采集数据外，业务数据方向保持未知。9998-9999 UDP行与“默认关闭，内部调试使用，在linux she中开启”说明的绑定关系未确认。8443与443均标注默认访问方式，是否同时启用、是否可被关闭未说明。RS232串口访问Linux的默认启用状态未说明。NTS对时服务器相关拆块无法确认源设备、目的设备及端口矩阵行绑定。快调端口ETH3、ETH4的协议、目的设备、端口、监听/连接方向和默认启用状态未说明。Scope与端口矩阵对IEC104、MODBUS部分端口的默认状态存在冲突，相关流已使用conditional并保留待确认。拓扑图未转录为完整通信路径，核心交换机、后台站控、4G路由器、阳光云平台的交付、运营、授权、降级方式未确认。PLC与MPLC术语不一致，阳光云在北美区域存在不同表述，未在本段改写为事实。
完整性结论 | 资料完整度（不阻断资产草稿） | 部分满足
完整性结论 | 结论说明 | 资料完整性不足：产品版本、支持期限、实际供货范围、标准交付配置、可选协议/北向转发/远程访问/云功能的启用状态、物理部署条件、用户培训和经验要求、外部系统交付与运营责任、交换数据内容和断网降级方式未确认；Logger4000、EMU300B、EMU300C适用性未确认；阳光云平台在北美区域状态存在“禁止使用”和“已停止服务”的不一致表述。 Node0尚未确认RDPS，已清空Node1的确定性RDPS依赖字段。 组件“数据采集器Logger5000”的交付状态已按其直接证据恢复为confirmed。 组件“开关电源”的交付状态已按其直接证据恢复为confirmed。 组件“防雷模块”的交付状态已按其直接证据恢复为confirmed。 组件“微型断路器”的交付状态已按其直接证据恢复为confirmed。 组件“MPLC”的交付状态已按其直接证据恢复为conditional。 组件“PID&ISO控制盒”的交付状态已按其直接证据恢复为conditional。 组件“光纤交换机”的交付状态已按其直接证据恢复为conditional。 组件“光纤终端盒”的交付状态已按其直接证据恢复为conditional。 组件“光纤环网交换机”的交付状态已按其直接证据恢复为conditional。 组件“IO模组”的交付状态已按其直接证据恢复为conditional。 组件“OP-TEE安全OS”缺少Node0确认，已取消confirmed状态。 组件“4G路由器”的交付状态已按其直接证据恢复为external。 组件“路由器”的交付状态已按其直接证据恢复为external。 组件“防火墙”的交付状态已按其直接证据恢复为external。 组件“阳光云平台”的交付状态已按其直接证据恢复为external。 组件“综自系统、站控系统或后台站控系统（例如Insight、SCADA）”的交付状态已按其直接证据恢复为external。 组件“逆变器”的交付状态已按其直接证据恢复为external。 组件“具备PLC功能的组串式逆变器”的交付状态已按其直接证据恢复为external。 组件“具备MPLC功能的组串式逆变器”的交付状态已按其直接证据恢复为external。 功能“阳光云数据转发”由安全功能事实支持，已标记为安全功能。 组件“数据采集器Logger5000”的类型已按结构化证据事实恢复为数据采集器。 组件“开关电源”的类型已按结构化证据事实恢复为电源模块。 组件“防雷模块”的类型已按结构化证据事实恢复为硬件模块。 组件“微型断路器”的类型已按结构化证据事实恢复为断路器。 组件“MPLC”的类型已按结构化证据事实恢复为通信模块。 组件“PID&ISO控制盒”的类型已按结构化证据事实恢复为控制盒。 组件“光纤交换机”的类型已按结构化证据事实恢复为交换机。 组件“光纤终端盒”的类型已按结构化证据事实恢复为光纤终端盒。 组件“光纤环网交换机”的类型已按结构化证据事实恢复为交换机。 组件“IO模组”的类型已按结构化证据事实恢复为IO模块。 组件“PLC模块”的类型已按结构化证据事实恢复为硬件模块。 组件“PID模块”的类型已按结构化证据事实恢复为硬件模块。 组件“核心交换机”的类型已按结构化证据事实恢复为网络组件。 组件“4G路由器”的类型已按结构化证据事实恢复为路由器。 组件“路由器”的类型已按结构化证据事实恢复为路由器。 组件“防火墙”的类型已按结构化证据事实恢复为防火墙。 组件“阳光云平台”的类型已按结构化证据事实恢复为云平台/外部服务。 已合并由同一事实重复生成的通信流。 业务数据方向缺少直接事实，已恢复为未知。 已移除通信流中缺少直接事实的数据用途描述。 已移除通信流中缺少直接事实的安全说明。 通信适用条件缺少直接事实，已恢复为未知。 通信接口缺少直接事实支持，已恢复为未知。 通信源端缺少对应事实支持，已恢复为未知。 通信目的端缺少对应事实支持，已恢复为未知。 本结果为材料整理草稿；资料完整度、实际交付配置和适用结论待工程师确认。

## Node1 产品功能
Node [1] 产品功能
每行是一项产品功能；安全功能用于后续资产、威胁和控制覆盖检查。
功能编号 | 功能名称 | 功能类别 | 是否安全功能 | 相关接口 | 远程服务依赖 | 功能说明 | 限制与条件
FUNC-001 | 南向RS485设备接入 | 数据采集 | 否 | - RS485 |  | 能量管理单元EMU300A可通过RS485总线方式接入光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等。 | - 同一端口只能选择一种通讯方式；当端口PLC功能使能时，则不能使用RS485通讯方式添加。 - 数据采集器串口连接设备时，串口波特率、校验位以及停止位必须与所连接设备配置相同，才能保证数据采集器与所连设备正常通讯。 - 仅当COM1~COM9端口接入设备时，才能将COM1~COM9端口对应的状态设置为使能；使能后，COM1~COM9端口对应的波特率将自动修改为115200。
FUNC-002 | Modbus/PLC南向设备接入与数据采集 | 数据采集 | 否 | - Modbus - PLC |  | 能量管理单元EMU300A可通过Modbus协议、PLC电力载波通信支持南向设备接入，并采集南向设备数据。 | - 同一端口只能选择一种通讯方式；当端口PLC功能使能时，则不能使用RS485通讯方式添加。
FUNC-003 | PLC总线逆变器接入 | 通信 | 否 | - PLC |  | 能量管理单元EMU300A可通过PLC总线方式接入阳光电源生产的具备PLC功能的组串式逆变器。
FUNC-004 | MPLC总线逆变器接入 | 通信 | 否 | - MPLC |  | 数据采集器可通过MPLC总线方式接入阳光电源生产的具备MPLC功能的组串式逆变器。
FUNC-005 | 有功功率调节 | 控制 | 否 |  |  | 数据采集器可以对接入的逆变器进行有功功率调节。
FUNC-006 | 无功功率调节 | 控制 | 否 |  |  | 数据采集器可以对接入的逆变器进行无功功率调节。
FUNC-007 | 北向数据转发（综自系统、站控系统） | 通信 | 否 | - IEC104 - Modbus - MQTT - GOOSE |  | 能量管理单元EMU300A可通过IEC104、Modbus、MQTT、GOOSE等通信协议将数据北向转发到综自系统、站控系统；数据采集器具备将收集到的数据转发至综自系统、站控系统的功能。
FUNC-008 | 后台站控数据传输 | 通信 | 否 | - 核心交换机 |  | 能量管理单元可以将采集到的设备数据通过核心交换机传输至后台站控，例如Insight、SCADA。
FUNC-009 | 阳光云数据转发 | 通信 | 是 | - 4G路由器 - 路由器 |  | 数据采集器可以将采集到的设备数据直接通过4G路由器传输至阳光云；能量管理单元可以直接通过路由器与阳光云连接；数据采集器具备将收集到的数据转发至阳光云平台的功能；该功能默认不可用。 | - 启用数据采集器阳光云数据转发功能前，客户需在充分知情的前提下进行手动授权。 - 启用数据采集器阳光云数据转发功能需通过安全加密认证接入公共网络。 - 为保证数据采集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。
FUNC-010 | 调度指令接收与执行 | 控制 | 否 |  |  | 能量管理单元EMU300A可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令；数据采集器可以接受和执行来自电网的调度指令，包括远程调度控制指令、模拟量及数字量调度控制指令。
FUNC-011 | 通讯恢复输出控制 | 控制 | 否 |  |  | 数据采集器可在通讯恢复后根据通讯恢复输出设置调整逆变器的输出功率或对逆变器执行开机操作。
FUNC-012 | 接入设备集中管理 | 配置 | 否 |  |  | 数据采集器可以对接入的设备进行集中管理，包括参数配置、固件升级等，便于现场运维。
FUNC-013 | 嵌入式Web系统设置 | 配置 | 否 | - Web界面 |  | 数据采集器可以通过嵌入式Web界面，对系统时间、网络、串口等进行设置，对协议点表进行维护。
FUNC-014 | 设备列表管理 | 配置 | 否 |  |  | “设备列表”功能模块用于管理数据采集器所接入的设备并为其配置地址，可以自动搜索设备与添加设备。
FUNC-015 | 转发IEC104服务配置 | 配置 | 否 | - Web界面 |  | Web界面提供转发IEC104服务配置，用于配置数据采集器转发IEC104服务。
FUNC-016 | 转发配置服务 | 配置 | 否 |  |  | 数据采集器手册包含转发配置服务，用于配置数据转发至上级设备，并引用转发阳光云服务设置和转发GOOSE服务配置。
FUNC-017 | 时钟源对时（阳光云、MODBUS-TCP、B码、PTP） | 对时 | 否 | - 阳光云 - MODBUS-TCP - B码 - PTP |  | 数据采集器支持阳光云、MODBUS-TCP、B码、PTP等时钟源对时方式；阳光云作为时钟源的前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的对时方式无效；MODBUS-TCP作为时钟源的前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP通信规约，否则时钟源设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 | - 阳光云对时前提是数据采集器与阳光云平台连接。 - MODBUS-TCP对时前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP通信规约。
FUNC-018 | NTP对时通信 | 对时 | 否 | - NTP |  | EMU300A使用任意源端口访问NTP对时服务器目的端口123的NTP通信；认证方式为无，加密方式为无，默认关闭，开启给予安全提示。 | - 默认关闭，开启给予安全提示。
FUNC-019 | 协议配置管理 | 安全配置 | 是 | - MODBUS - IEC104 - GOOSE |  | 协议配置支持北向MODBUS/IEC104/GOOSE等协议配置管理。
FUNC-020 | 登录失败锁定 | 身份认证 | 是 |  |  | 安全登录支持登录失败锁定防暴力破解。
FUNC-021 | 登录日志记录 | 日志 | 是 |  |  | 安全登录支持登录日志记录。
FUNC-022 | 首次登录强制修改密码 | 身份认证 | 是 |  |  | 安全登录支持首次登陆强制修改密码。
FUNC-023 | 用户及密码管理 | 访问控制 | 是 |  |  | 用户及密码管理支持用户增删改功能以及密码安全策略配置。
FUNC-024 | 密码有效期管理 | 身份认证 | 是 |  |  | 所有用户的密码都具备有效期，密码有效期可以通过管理员账户自行设置，可设置的密码有效期范围为1~90天。
FUNC-025 | 动态密码认证 | 身份认证 | 是 |  |  | 开发者用户的密码采用动态密码机制，通过客户授权获得设备SN，生成对应的动态密码；操作系统用户root的默认密码根据客户授权获取SN生成动态密码。
FUNC-026 | 证书管理 | 证书管理 | 是 |  |  | 证书管理支持PKI颁发的证书管理。
FUNC-027 | 证书导入 | 证书管理 | 是 |  |  | 通过系统证书管理的采集/转发/NTS对时证书路径支持导入证书。
FUNC-028 | NTS服务器证书导入 | 证书管理 | 是 |  |  | 若使用NTS功能，客户需导入NTS服务器证书；NTS证书从NTS服务器获取，支持PEM格式的X.509证书导入。 | - 若使用NTS功能，客户需导入NTS服务器证书。
FUNC-029 | GOOSE密钥更新 | 密码学 | 是 |  |  | GOOSE密钥可通过证书管理页面导入密钥文件完成更新。
FUNC-030 | GOOSE防重放 | 防重放 | 是 |  |  | GOOSE防重放功能可通过系统转发配置页面的开关启用，检测时间参数可由用户根据需要设置。
FUNC-031 | 安全启动 | 可信启动 | 是 |  |  | 安全启动可建立启动链可信验证，阻断非签名或篡改后的软件加载执行；安全启动功能默认处于启用状态。
FUNC-032 | 安全通信 | 安全通信 | 是 | - HTTPS - IEC104 - MODBUS |  | 安全通信支持HTTPS/北向IEC104/MODBUS等协议TLS加密通信。
FUNC-033 | 安全对时 | 安全对时 | 是 |  |  | 安全对时支持NTS对时。
FUNC-034 | 恢复出厂配置 | 恢复 | 是 |  |  | 恢复出厂配置提供恢复出厂设置功能，删除设备数据。
FUNC-035 | 安全回溯 | 日志 | 是 |  |  | 安全回溯提供操作日志、syslog记录功能。
FUNC-036 | 安全更新 | 更新 | 是 |  |  | 安全更新支持软件和固件更新。
FUNC-037 | 敏感数据加密存储 | 安全存储 | 是 |  |  | Logger5000依托芯片TrustZone及OP-TEE安全OS，在安全环境下对敏感数据进行加密存储、解密使用，包括用户密码、终端证书对应的私钥等数据。
FUNC-038 | 阳光云数据转发授权与安全接入 | 访问控制 | 是 |  |  | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用；启用前需客户在充分知情的前提下手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。 | - 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。
FUNC-039 | 远程访问授权 | 访问控制 | 是 |  |  | 数据采集器远程访问仅在获得客户授权后方可生效；相关操作受系统访问控制策略管理。
FUNC-040 | 远程维护授权与安全接入 | 访问控制 | 是 |  |  | 远程维护功能默认关闭；启用前需客户在充分知情的前提下使用administrator账号手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络，远程访问仅在获得administrator账号授权后生效，相关操作受系统访问控制策略管理。 | - 远程维护功能默认关闭。
FUNC-041 | 阳光云授权运维人员权限配置 | 访问控制 | 是 | - 阳光云 |  | Logger5000用户手册在阳光云通信设置中说明可配置授权运维人员的查看与控制功能权限范围，并按需开启对应功能开关。

## Node1 组件清单
Node [1] 组件清单
每行是一项硬件、软件、固件、服务或第三方组件。
组件编号 | 组件名称 | 组件类型 | 范围状态 | 适用条件 | 版本或型号 | 供应方或运营方 | 作用 | 是否第三方 | 支持期限 | 相关接口
COMP-001 | EMU300A能量管理单元设备本体 | 硬件 | 已确认 |  |  |  | 评估对象本体，承载能量管理单元功能并容纳内部配置的数据采集器及通信接口。 |  |  | - RS485 - 以太网 - MPLC
COMP-002 | 数据采集器Logger5000 | 数据采集器 | 已确认 |  |  |  | EMU300A内部配置的数据采集器。
COMP-003 | 开关电源 | 电源模块 | 已确认 |  |  |  | EMU300A内部结构及订购信息列明的电源模块。
COMP-004 | 防雷模块 | 硬件模块 | 已确认 |  |  |  | EMU300A订购信息列明的防雷模块。
COMP-005 | 微型断路器 | 断路器 | 已确认 |  |  |  | EMU300A订购信息列明的微型断路器。
COMP-006 | MPLC | 通信模块 | 条件项 | - 可选1或2 |  |  | EMU300A订购信息列明的通信模块，支持MPLC通信。 |  |  | - MPLC
COMP-007 | PID&ISO控制盒 | 控制盒 | 条件项 | - 可选 |  |  | EMU300A订购信息列明的可选控制盒。
COMP-008 | 光纤交换机 | 交换机 | 条件项 | - 可选 |  |  | EMU300A订购信息列明的可选光纤交换机。
COMP-009 | 光纤终端盒 | 光纤终端盒 | 条件项 | - 选配 - 可选 - 必须与光纤环网交换机配套使用 |  |  | 选配光纤终端盒，必须与光纤环网交换机配套使用。
COMP-010 | 光纤环网交换机 | 交换机 | 条件项 | - 选配 - 必须与光纤终端盒配套使用 |  |  | 选配光纤环网交换机，必须与光纤终端盒配套使用。
COMP-011 | IO模组 | IO模块 | 条件项 | - 可选 - 取决于用户所购机型是否配备 |  |  | 可选IO模组，是否配备取决于用户所购机型。
COMP-012 | PLC模块 | 硬件模块 | 待确认 |  |  |  | EMU300A内部结构列出的硬件模块。
COMP-013 | PID模块 | 硬件模块 | 待确认 | - 适用于PV-正偏置组件 |  |  | EMU300A内部结构列出的PID模块，适用于PV-正偏置组件。
COMP-014 | OP-TEE安全OS | 操作系统 | 待确认 | - Node0未确认该组件属于实际交付范围，需结合BOM/合同核实。 |  |  | 为Logger5000提供安全环境，对用户密码、终端证书私钥等敏感数据进行加密存储和解密使用。
COMP-015 | 核心交换机 | 网络组件 | 待确认 |  |  |  | 用于将能量管理单元/数据采集器采集的设备数据传输至后台站控。
COMP-016 | 4G路由器 | 路由器 | 产品边界外 | - 不在供货范围内，由客户自行购买 - 直接通过4G路由器传输至阳光云 - 路由器不在供货范围内，由客户自行购买 |  |  | 用于将能量管理单元/数据采集器采集的数据直接传输至阳光云。 |  |  | - 4G
COMP-017 | 路由器 | 路由器 | 产品边界外 | - 不在供货范围内，由客户自行购买 |  |  | 可作为能量管理单元直接连接阳光云的网络设备。
COMP-018 | 防火墙 | 防火墙 | 产品边界外 | - 不在供货范围内，由客户自行购买 |  |  | 客户自行购买的外部防火墙。
COMP-019 | 阳光云平台 | 云平台/外部服务 | 产品边界外 | - 数据转发至阳光云平台的功能默认不可用 - 启用前需客户在充分知情的前提下手动授权 - 需通过安全加密认证接入公共网络 - 北向转发到阳光云平台 |  |  | 可作为数据采集器的北向数据转发目标。
COMP-020 | 综自系统、站控系统或后台站控系统（例如Insight、SCADA） | 外部系统 | 产品边界外 | - 北向转发或传输至综自系统、站控系统或后台站控系统 |  |  | 可作为能量管理单元/数据采集器的北向数据传输目标。
COMP-021 | RS485总线通信接口 | 硬件 | 已确认 |  |  |  | EMU300A产品通信接口，用于通过RS485总线方式接入南向设备。
COMP-022 | 以太网通信接口 | 硬件 | 已确认 |  |  |  | EMU300A产品通信接口，用于以太网通信。
COMP-023 | 逆变器 | 外部设备 | 产品边界外 | - 通过RS485总线方式接入 |  |  | 光伏发电系统中可通过RS485总线方式接入能量管理单元/数据采集器的外部设备。 |  |  | - RS485
COMP-024 | 箱变 | 外部设备 | 产品边界外 | - 通过RS485总线方式接入 |  |  | 光伏发电系统中可通过RS485总线方式接入能量管理单元/数据采集器的外部设备。 |  |  | - RS485
COMP-025 | 环境监测仪 | 外部设备 | 产品边界外 | - 通过RS485总线方式接入 |  |  | 光伏发电系统中可通过RS485总线方式接入能量管理单元/数据采集器的外部设备。 |  |  | - RS485
COMP-026 | 电表 | 外部设备 | 产品边界外 | - 通过RS485总线方式接入 |  |  | 光伏发电系统中可通过RS485总线方式接入能量管理单元/数据采集器的外部设备。 |  |  | - RS485
COMP-027 | 具备PLC功能的组串式逆变器 | 外部设备 | 产品边界外 | - 阳光电源生产 - 具备PLC功能 - 通过PLC总线方式接入 |  | 阳光电源 | 可通过PLC总线方式接入能量管理单元/数据采集器的阳光电源生产组串式逆变器。 |  |  | - PLC
COMP-028 | 具备MPLC功能的组串式逆变器 | 外部设备 | 产品边界外 | - 阳光电源生产 - 具备MPLC功能 - 通过MPLC总线方式接入 |  | 阳光电源 | 可通过MPLC总线方式接入数据采集器的阳光电源生产组串式逆变器。 |  |  | - MPLC
COMP-029 | RS485通讯端子线缆 | 硬件 | 产品边界外 | - 线缆未包含在供货范围 |  |  | RS485通讯端子线缆，未包含在供货范围。

## Node1 通信矩阵
Node [1] 通信矩阵
每行是一条通信流；连接方向、业务数据方向和启用状态分别记录，未知协议、端口或保护机制保持为空。
通信流编号 | 源端 | 目的端 | 连接方向 | 方向依据 | 业务数据方向 | 启用状态 | 适用条件 | 接口 | 协议 | 端口 | 交换数据 | 加密机制 | 认证机制 | 安全说明
FLOW-001 | PC | EMU300A | 入站连接 | 文档端点 | 待确认 | 默认关闭 | - 源端口：任意 - 支持开启 |  | HTTP | 8080 |  | 无 | 用户名/密码
FLOW-002 | PC | EMU300A | 入站连接 | 文档端点 | 待确认 | 已启用 |  |  | HTTPS | 8443 |  | TLS | 用户名/密码 | - 8443与443均标注默认访问方式，是否同时启用或可被关闭未说明
FLOW-003 | PC | EMU300A | 入站连接 | 文档端点 | 待确认 | 默认关闭 | - 源端口：任意 |  | SSH | 22 |  | TLS | 用户名/密码
FLOW-004 | PC | EMU300A | 入站连接 | 文档端点 | 待确认 | 默认关闭 | - 源端口：任意 |  | SFTP | 22 |  | TLS | 用户名/密码
FLOW-005 | 北向设备 | EMU300A | 入站连接 | 文档端点 | 待确认 | 默认关闭 | - 源端口：任意 |  | MMS | 102 |  | 无 | 用户名/密码
FLOW-006 | 北向设备 | EMU300A | 入站连接 | 文档端点 | 待确认 | 条件项 | - 源端口：任意 - 2418 默认开启 - 2404~2417 默认关闭 |  | IEC104 | 2404-2418 |  | TLS | 无
FLOW-007 | 北向设备 | EMU300A | 入站连接 | 文档端点 | 待确认 | 条件项 | - 源端口：任意 - 516 默认开启 - 502~515 默认关闭 |  | MODBUS TCP | 502-516 |  | TLS | 无
FLOW-008 | 北向设备 | EMU300A | 入站连接 | 文档端点 | 待确认 | 已启用 |  |  | MODBUS TCP | 802 |  | TLS | 无
FLOW-009 | PC | EMU300A | 入站连接 | 文档端点 | 待确认 | 待确认 |  |  | UDP | 9998-9999 |  | 无 | 无
FLOW-010 | PC | EMU300A | 入站连接 | 文档端点 | 待确认 | 待确认 |  | Debug口 | RS232 协议 | / |  | 无 | 用户名/密码 | - 默认启用状态未说明
FLOW-011 | EMU300A | 阳光云 | 出站连接 | 文档端点 | 待确认 | 默认关闭 | - 源端口：任意 - 默认关闭 - 开启给予安全提示 - 可通过网口 | 网口 | MQTT | 19999 |  | 无 | 公钥
FLOW-012 | EMU300A | 阳光云 | 出站连接 | 文档端点 | 待确认 | 默认关闭 | - 源端口：任意 - 默认关闭 - 开启给予安全提示 - 可通过网口 | 网口 | MQTT | 16668 |  | TLS | 公钥
FLOW-013 | EMU300A | NTP 对时服务器 | 出站连接 | 文档端点 | 待确认 | 默认关闭 | - 源端口：任意 - 默认关闭 - 开启给予安全提示 |  | NTP | 123 |  | 无 | 无
FLOW-014 | 数据采集器 | 阳光云平台 |  | 文档端点 | 待确认 | 条件项 | - 前提是数据采集器与阳光云平台连接 - 否则时钟源设置为阳光云的对时方式无效 |  |  |  | - 对时
FLOW-015 | 数据采集器 | 后台 |  | 文档端点 | 待确认 | 条件项 | - 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP通信规约 - 否则时钟源设置为MODBUS-TCP的对时方式无效 |  | MODBUS-TCP |  | - 对时
FLOW-016 | 数据采集器 | 所连接设备 |  | 文档端点 | 待确认 | 待确认 |  | 串口
FLOW-017 | EMU300A | 后台站控（例如Insight、SCADA） |  | 待确认 | 待确认 | 待确认
FLOW-018 | EMU300A | 综自系统、站控系统或阳光云平台 |  | 待确认 | 待确认 | 待确认 |  |  | GOOSE
FLOW-019 | EMU300A | 逆变器、箱变、环境监测仪、电表等 |  | 待确认 | 待确认 | 待确认
FLOW-020 | EMU300A | 南向设备 |  | 待确认 | 待确认 | 待确认 |  |  | Modbus
FLOW-021 | 未说明 | 未说明 |  | 待确认 | 待确认 | 条件项 | - 同一端口只能选择一种通讯方式 - 端口PLC功能使能时不能使用RS485通讯方式添加 |  | RS485
FLOW-022 | 数据采集器 | 阳光电源生产的具备MPLC功能的组串式逆变器 |  | 待确认 | 待确认 | 待确认 |  |  | MPLC
FLOW-023 | 未说明 | 数据采集器 |  | 待确认 | 待确认 | 待确认

## Node2 资产与目标
Node [2] 资产与网络安全目标
每行是一组资产与保护目标；同一资产的共同字段纵向合并，目标字段仍逐行保留。
资产编号 | 资产名称 | 资产类型 | 资产状态 | 关联功能编号 | 关联功能名称 | 功能关系与依据 | 所在位置 | 资产价值或受损后果 | 资产说明 | 目标编号 | 目标类别 | 目标依据类型 | 目标支持状态 | 网络安全目标 | 目标法律与标准依据
ASSET-001 | 采集到的设备数据（运行/遥测数据） | 数据 | 已确认 | - FUNC-002 - FUNC-008 | - Modbus/PLC南向设备接入与数据采集 - 后台站控数据传输 | - FUNC-002｜产生｜Modbus/PLC南向设备接入与数据采集明确采集南向设备数据，形成采集到的设备数据。 - FUNC-008｜传输｜能量管理单元可将采集到的设备数据通过核心交换机传输至后台站控。 | 由能量管理单元/数据采集器采集，并可通过核心交换机传输至后台站控（例如 Insight、SCADA）；存储位置未说明。 | 用于向后台站控提供采集到的设备数据。 | 能量管理单元和内部数据采集器采集的设备数据，可通过核心交换机传输至后台站控（例如 Insight、SCADA）。 | OBJ-001 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保采集到的设备数据（运行/遥测数据）不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-002 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保采集到的设备数据（运行/遥测数据）在预期运行期间保持可用。
ASSET-002 | 调度控制指令 | 数据 | 已确认 | - FUNC-010 | - 调度指令接收与执行 | - FUNC-010｜读取｜调度指令接收与执行明确接收并执行来自电网的调度控制指令。 | 由数据采集器接收并执行；来源、存储位置和传输路径未说明。 | 用于执行调度控制，并可作为调整逆变器输出功率或重新下发调度命令的数据对象。 | 数据采集器可接收并执行来自电网的调度指令，包括远程调度控制指令、模拟量及数字量调度控制指令，以及有功或无功快速调度指令（包括 GOOSE 指令）。 | OBJ-003 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保调度控制指令不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-004 | 真实性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保调度控制指令的来源或身份可被验证。
[10 empty] | OBJ-005 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保调度控制指令在预期运行期间保持可用。
ASSET-003 | 调度控制参数设定值 | 数据 | 已确认 | - FUNC-011 | - 通讯恢复输出控制 | - FUNC-011｜读取｜通讯恢复输出控制根据通讯恢复输出设置调整逆变器输出功率或执行开机操作。 | 配置于调度模式参数中；具体存储位置未说明。 | 用于在通讯异常或恢复时限制、调整逆变器输出功率或执行开机操作。 | Modbus TCP 普通调度模式下的通讯异常输出、通讯异常自恢复时间、通讯恢复输出等设定值，用于规定通讯异常或恢复后数据采集器对逆变器输出功率或开机操作的处理。 | OBJ-006 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保调度控制参数设定值不被未经授权地修改。
ASSET-004 | RS485端口通信参数配置数据 | 数据 | 已确认 | - FUNC-001 - FUNC-013 | - 南向RS485设备接入 - 嵌入式Web系统设置 | - FUNC-001｜直接依赖｜RS485接入要求串口波特率、校验位和停止位与所连接设备配置相同才能正常通讯。 - FUNC-013｜修改｜嵌入式Web系统设置可修改串口等设置，资产描述Web界面可修改RS485端口通信参数。 | Logger5000 Web 界面可修改；具体存储位置未说明。 | 用于配置 RS485 端口通信参数和 PLC 接入信息。 | Logger5000 Web 界面可修改的 RS485 端口参数，包括波特率、校验位、停止位及 PLC 接入信息；波特率默认值为 9600。 | OBJ-007 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保RS485端口通信参数配置数据不被未经授权地修改。
ASSET-005 | IEC104转发点表配置及导出文件 | 数据 | 已确认 | - FUNC-015 | - 转发IEC104服务配置 | - FUNC-015｜修改｜转发IEC104服务配置用于配置数据采集器转发IEC104服务，对应IEC104转发点表配置。 | 系统 > 转发配置 > IEC104 界面；可导出至本地。 | 用于配置和维护 IEC104 转发点表，并可通过导出文件保留或转移配置。 | 系统 > 转发配置 > IEC104 界面中的转发点表配置数据，可导出至本地，导出的点表为 .csv 格式。 | OBJ-008 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保IEC104转发点表配置及导出文件不被未经授权地修改。
ASSET-006 | GOOSE数据配置文件 | 数据 | 待工程师确认 | - FUNC-016 | - 转发配置服务 | - FUNC-016｜修改｜转发配置服务用于配置数据转发并引用转发GOOSE服务配置，GOOSE数据配置文件用于该配置导入导出。 | GOOSE 转发配置流程中；可导出至本地或导入设备。 | 用于 GOOSE 转发配置的导入和导出。 | GOOSE 转发配置流程中可导出至本地、保存后可被选择并导入的 GOOSE 数据配置文件。 | OBJ-009 | 完整性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保GOOSE数据配置文件不被未经授权地修改。
ASSET-007 | MMS转发配置文件 | 数据 | 待工程师确认 |  |  |  | MMS 转发服务配置流程中；可导入或导出。 | 用于 MMS 转发服务配置的导入、生效和导出。 | MMS 转发服务可导入 .zip 格式配置文件，导入完成后需重启生效；已导入生效的 MMS 配置文件可选导出到本地。MMS 转发服务开关默认为禁止状态。 | OBJ-010 | 完整性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保MMS转发配置文件不被未经授权地修改。
ASSET-008 | 操作日志与syslog数据 | 数据 | 已确认 | - FUNC-035 | - 安全回溯 | - FUNC-035｜产生｜安全回溯提供操作日志、syslog记录功能，生成操作日志与syslog数据。 | 存储位置、导出方式和保留期限未说明。 | 作为操作日志和 syslog 记录功能生成的记录数据。 | EMU300A 网络安全操作手册列出的操作日志、syslog 记录功能所生成的记录数据。 | OBJ-011 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保操作日志与syslog数据不被未经授权地修改。
ASSET-009 | 恢复出厂设置涉及的设备数据 | 数据 | 已确认 | - FUNC-034 | - 恢复出厂配置 | - FUNC-034｜修改｜恢复出厂配置提供恢复出厂设置功能并删除设备数据。 | 存储位置和删除范围未说明。 | 恢复出厂设置时需要删除的设备数据。 | 恢复出厂设置功能会删除的设备数据对象。 | OBJ-012 | 数据最小化 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保仅处理实现预期用途所必需的恢复出厂设置涉及的设备数据。
ASSET-010 | Web用户账号口令（user、maintain、auditor、administrator） | 凭据与密钥 | 已确认 | - FUNC-022 - FUNC-023 - FUNC-024 | - 首次登录强制修改密码 - 用户及密码管理 - 密码有效期管理 | - FUNC-022｜修改｜首次登录强制修改密码要求修改初始口令。 - FUNC-023｜修改｜用户及密码管理支持用户增删改和密码安全策略配置，直接管理Web用户账号口令。 - FUNC-024｜修改｜密码有效期管理直接管理用户密码有效期。 | 用于 Web 用户登录认证；存储位置未说明。 | 用于普通、运维、审计和管理员用户的登录认证。 | 普通用户、运维用户、审计用户、管理员的密码由用户名与设备序列号（SN）拼接而成；EMU300A 和 Logger5000 手册均列出这些 Web 用户类型及密码规则。 | OBJ-013 | 保密性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保Web用户账号口令（user、maintain、auditor、administrator）仅可被获授权主体访问或使用。
ASSET-011 | 开发者用户动态密码材料 | 凭据与密钥 | 已确认 | - FUNC-025 | - 动态密码认证 | - FUNC-025｜用于认证｜开发者用户动态密码通过客户授权获得设备SN生成，并用于开发者用户登录认证。 | 用于开发者用户登录认证；生成、存储和传递位置未说明。 | 用于开发者用户登录认证。 | 开发者用户 develop 的密码采用动态生成机制，通过客户授权获得设备 SN 后生成对应动态密码。 | OBJ-014 | 保密性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保开发者用户动态密码材料仅可被获授权主体访问或使用。
ASSET-012 | 操作系统用户root和sg动态密码材料 | 凭据与密钥 | 已确认 | - FUNC-025 | - 动态密码认证 | - FUNC-025｜用于认证｜动态密码认证明确root默认密码根据客户授权获取SN生成动态密码，与资产所述动态密码材料直接相关。 | 用于操作系统用户登录认证；生成、存储和传递位置未说明。 | 用于操作系统用户 root 和 sg 的登录认证。 | 操作系统用户 root 和 sg 的相关密码根据客户授权获取设备 SN 生成动态密码。 | OBJ-015 | 保密性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保操作系统用户root和sg动态密码材料仅可被获授权主体访问或使用。
ASSET-013 | 管理员密码重置材料 | 凭据与密钥 | 已确认 | - FUNC-023 | - 用户及密码管理 | - FUNC-023｜修改｜用户及密码管理支持密码安全策略配置，管理员密码重置材料用于忘记密码时重置管理员密码。 | 用于 Web 端管理员密码重置流程；校验码、返回密钥的传递和存储位置未说明。 | 用于管理员账号忘记密码时重置密码。 | 管理员账号忘记登录密码时，可在 Web 端通过忘记密码流程打开修改密码对话框；可将校验码与设备 SN 号发送至 SUNGROW 运维，并输入 SUNGROW 运维返回的密钥重置密码。 | OBJ-016 | 保密性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保管理员密码重置材料仅可被获授权主体访问或使用。
ASSET-014 | 升级包数字签名验证公钥 | 凭据与密钥 | 已确认 | - FUNC-036 | - 安全更新 | - FUNC-036｜直接依赖｜安全更新和固件升级前需进行升级包数字签名校验，公钥用于完成该校验。 | 系统 > 系统维护 > 公钥导入对话框；导入后的存储位置未说明。 | 用于完成升级包数字签名校验流程，以验证升级包真实性和完整性。 | 用于升级包数字签名校验的 .pem 格式公钥；升级弹窗提示缺少公钥文件时，需通过系统 > 系统维护 > 公钥导入导入升级包对应的公钥文件后再进行升级。 | OBJ-017 | 完整性 | 明确保护要求 | 依据已支持 | 确保升级包数字签名验证公钥不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-018 | 真实性 | 明确保护要求 | 依据已支持 | 确保升级包数字签名验证公钥的来源或身份可被验证。
ASSET-015 | 用户登录证书 | 凭据与密钥 | 待工程师确认 | - FUNC-026 | - 证书管理 | - FUNC-026｜修改｜证书管理支持PKI证书管理，用户登录证书属于可管理的证书对象。 | 存储位置和持有方式未说明。 | 作为管理员可分配的用户登录证书对象。 | 手册将“分配用户登录证书”列为管理员操作权限；证书实际颁发、存储、私钥及使用情况未由事实说明。 | OBJ-019 | 真实性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保用户登录证书的来源或身份可被验证。
ASSET-016 | 系统固件与操作系统镜像（数据采集器） | 软件与配置 | 已确认 | - FUNC-031 - FUNC-036 | - 安全启动 - 安全更新 | - FUNC-031｜保护｜安全启动建立启动链可信验证，阻断非签名或篡改后的软件加载执行，保护系统固件与操作系统镜像。 - FUNC-036｜修改｜安全更新支持软件和固件更新，会更新系统固件与操作系统镜像。 | eMMC。 | 承载数据采集器系统运行，是系统启动和运行的基础。 | 数据采集器的系统固件与操作系统镜像；安全启动仅针对数采，且系统镜像存储在 eMMC 中。 | OBJ-020 | 完整性 | 明确保护要求 | 依据已支持 | 确保系统固件与操作系统镜像（数据采集器）不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-021 | 真实性 | 明确保护要求 | 依据已支持 | 确保系统固件与操作系统镜像（数据采集器）的来源或身份可被验证。
ASSET-017 | 固件/软件升级包 | 软件与配置 | 已确认 | - FUNC-012 - FUNC-036 | - 接入设备集中管理 - 安全更新 | - FUNC-012｜直接依赖｜接入设备集中管理包含固件升级，升级包用于数据采集器固件升级。 - FUNC-036｜直接依赖｜安全更新支持软件和固件更新，固件/软件升级包是更新输入。 | Web 端或 iConfig 升级流程中提供；具体存储位置未说明。 | 用于数据采集器固件/软件升级，并需与设备匹配。 | 用于数据采集器固件/软件升级的升级包；可通过 Web 端或配置工具 iConfig 升级，升级前需通过数字签名校验，并由 Web 端根据升级包文件校验匹配设备。 | OBJ-022 | 完整性 | 明确保护要求 | 依据已支持 | 确保固件/软件升级包不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-023 | 真实性 | 明确保护要求 | 依据已支持 | 确保固件/软件升级包的来源或身份可被验证。
ASSET-018 | iConfig配置工具 | 软件与配置 | 外部/受影响对象 | - FUNC-036 | - 安全更新 | - FUNC-036｜直接依赖｜通过iConfig升级数据采集器固件依赖同一局域网下已安装的iConfig工具。 | 同一局域网下已安装 iConfig 的 PC/工程站（产品外部）。 | 用于数据采集器固件升级。 | 用于数据采集器固件升级的外部配置工具；通过 iConfig 升级依赖同一局域网下已安装 iConfig 工具并已下载可用升级包，安装包及使用方法需联系阳光电源客户服务中心获取。 | OBJ-024 | 完整性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保iConfig配置工具不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-025 | 真实性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保iConfig配置工具的来源或身份可被验证。
ASSET-019 | EMU300A能量管理单元硬件平台 | 硬件 | 已确认 |  |  |  | EMU300A设备本体 | 作为能量管理单元的运行载体，承载数据采集、设备管理和通信接口功能；其失效会影响产品数据采集与对外通信能力。 | EMU300A能量管理单元设备本体作为产品硬件平台，容纳数据采集器Logger5000、电源/防雷/断路器等支撑部件以及RS485、以太网等通信接口，承载能量管理相关数据采集、设备管理和通信功能。 | OBJ-026 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保EMU300A能量管理单元硬件平台在预期运行期间保持可用。
ASSET-020 | 数据采集器Logger5000 | 硬件 | 已确认 | - FUNC-007 - FUNC-012 | - 北向数据转发（综自系统、站控系统） - 接入设备集中管理 | - FUNC-007｜直接依赖｜数据采集器具备将收集到的数据转发至综自系统、站控系统的功能。 - FUNC-012｜直接依赖｜接入设备集中管理由数据采集器对接入设备实施参数配置、固件升级等集中管理。 | EMU300A内部 | 承担设备信息存储处理、接入设备集中管理和数据转发，是产品数据采集与北向转发的关键子系统。 | EMU300A内部配置的数据采集器，可通过RS485、以太网等接口接入设备，存储、处理设备信息，进行集中管理、协议转换和数据转发。 | OBJ-027 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保数据采集器Logger5000不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-028 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保数据采集器Logger5000在预期运行期间保持可用。
[10 empty] | OBJ-029 | 真实性 | 明确保护要求 | 依据已支持 | 确保数据采集器Logger5000的来源或身份可被验证。
ASSET-021 | RS485总线通信接口组 | 网络 | 已确认 | - FUNC-001 | - 南向RS485设备接入 | - FUNC-001｜直接依赖｜南向RS485设备接入通过RS485总线接口接入南向设备。 | EMU300A/Logger5000的RS485接口 | 作为南向设备接入和数据采集的总线通道，用于设备信息进入产品并进行规约转换。 | EMU300A/Logger5000的RS485总线接口组，用于接入南向设备或后台并传输设备信息；技术参数列出4个RS485接口，Logger5000外部接口支持9路RS485。 | OBJ-030 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保RS485总线通信接口组不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-031 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保RS485总线通信接口组在预期运行期间保持可用。
ASSET-022 | 以太网通信接口组 | 网络 | 已确认 | - FUNC-010 | - 调度指令接收与执行 | - FUNC-010｜直接依赖｜以太网接口组中ETH3/ETH4标识为快速调度口，用于承载调度指令通信。 | Logger5000/EMU300A的以太网接口 | 承载以太网数据交换、快速调度通信和调试/管理连接。 | Logger5000/EMU300A的五路以太网接口（ETH1~ETH5），具备数据交换功能；技术参数将ETH1/2/5标识为以太网口、ETH3/4标识为快速调度口、ETH5标识为调试口。 | OBJ-032 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保以太网通信接口组不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-033 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保以太网通信接口组在预期运行期间保持可用。
ASSET-023 | Micro SD维护接口 | 硬件 | 已确认 | - FUNC-036 | - 安全更新 | - FUNC-036｜直接依赖｜Micro SD接口用于设备软件烧写，安全更新支持软件和固件更新。 | Logger5000外部接口 | 用于设备软件烧写/维护，影响系统软件完整性。 | Logger5000外部Micro SD接口，用于设备软件烧写，手册说明仅阳光电源技术人员可用，短按功能预留。 | OBJ-034 | 真实性 | 明确保护要求 | 依据已支持 | 确保Micro SD维护接口的来源或身份可被验证。
[10 empty] | OBJ-035 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保Micro SD维护接口不被未经授权地修改。
ASSET-024 | MPLC通信模块/接口 | 硬件 | 条件项 | - FUNC-004 | - MPLC总线逆变器接入 | - FUNC-004｜直接依赖｜MPLC总线逆变器接入通过MPLC通信模块/接口接入具备MPLC功能的逆变器。 | EMU300A内部（选配） | 提供MPLC总线通信能力，用于接入具备MPLC功能的逆变器。 | EMU300A可选MPLC通信模块/接口，数量为1或2，用于接入具备MPLC功能的组串式逆变器。 | OBJ-036 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保MPLC通信模块/接口不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-037 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保MPLC通信模块/接口在预期运行期间保持可用。
ASSET-025 | IO模组 | 硬件 | 条件项 | [5 empty] | EMU300A可选IO模组，是否配备取决于用户所购机型。 | OBJ-038 | 可用性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保IO模组在预期运行期间保持可用。
ASSET-026 | PID&ISO控制盒 | 硬件 | 条件项 | [5 empty] | EMU300A可选PID&ISO控制盒。 | OBJ-039 | 可用性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保PID&ISO控制盒在预期运行期间保持可用。
ASSET-027 | 光纤交换机/光纤环网交换机 | 网络 | 条件项 |  |  |  |  | 提供可选光纤网络互连，形成光纤通信路径。 | 可选光纤交换机/光纤环网交换机；手册列出可选光纤交换机具有2*100Mbps单模光口，并说明光纤环网交换机需与光纤终端盒配套使用。光纤终端盒作为被动连接件不单独列为资产。 | OBJ-040 | 可用性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保光纤交换机/光纤环网交换机在预期运行期间保持可用。
ASSET-028 | 核心交换机 | 网络 | 待工程师确认 | - FUNC-008 | - 后台站控数据传输 | - FUNC-008｜直接依赖｜后台站控数据传输明确通过核心交换机将采集数据传输至后台站控。 |  | 作为后台站控数据传输路径中的中间网络设备，其可用性和完整性影响后台数据接收。 | 数据采集器可将采集到的设备数据通过核心交换机传输至后台站控，例如Insight、SCADA。 | OBJ-041 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 待工程师确认 | 确保核心交换机在预期运行期间保持可用。
[10 empty] | OBJ-042 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 待工程师确认 | 确保核心交换机不被未经授权地修改。
ASSET-029 | 路由器/4G路由器 | 网络 | 外部/受影响对象 | - FUNC-009 | - 阳光云数据转发 | - FUNC-009｜直接依赖｜阳光云数据转发通过4G路由器/路由器与阳光云连接并传输数据。 |  | 作为连接阳光云的可选网络传输设备，影响授权后的云数据转发能力。 | 能量管理单元/数据采集器可通过路由器（包括4G路由器）与阳光云连接并传输采集数据。 | OBJ-043 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保路由器/4G路由器在预期运行期间保持可用。
[10 empty] | OBJ-044 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保路由器/4G路由器不被未经授权地修改。
ASSET-030 | 阳光云平台 | 外部服务 | 外部/受影响对象 | - FUNC-009 - FUNC-017 | - 阳光云数据转发 - 时钟源对时（阳光云、MODBUS-TCP、B码、PTP） | - FUNC-009｜直接依赖｜阳光云数据转发将采集数据传输至阳光云平台，需与平台连接。 - FUNC-017｜直接依赖｜阳光云作为时钟源的前提是数据采集器与阳光云平台连接。 |  | 作为客户授权后的远程数据接收平台；授权和平台状态影响云数据转发与远程访问。 | 数据采集器具备将收集数据转发至阳光云平台的功能；该功能默认不可用，启用需客户手动授权并通过安全加密认证接入公共网络，远程访问受授权和访问控制策略管理。 | OBJ-045 | 真实性 | 明确保护要求 | 依据已支持 | 确保阳光云平台的来源或身份可被验证。
[10 empty] | OBJ-046 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保阳光云平台不被未经授权地修改。
ASSET-031 | 综自系统/站控系统/后台站控 | 外部服务 | 外部/受影响对象 | - FUNC-007 - FUNC-008 | - 北向数据转发（综自系统、站控系统） - 后台站控数据传输 | - FUNC-007｜直接依赖｜北向数据转发将数据转发到综自系统、站控系统。 - FUNC-008｜直接依赖｜后台站控数据传输将采集数据传输至后台站控。 |  | 作为北向数据接收/站控目标，其可用性影响数据转发。 | Logger5000北向可接入综自系统或站控系统，并可将数据转发至后台站控，例如Insight、SCADA。 | OBJ-047 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保综自系统/站控系统/后台站控不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-048 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保综自系统/站控系统/后台站控在预期运行期间保持可用。
ASSET-032 | 南向接入三方设备（逆变器、箱变、环境监测仪、电表及MPLC逆变器等） | 硬件 | 外部/受影响对象 | - FUNC-001 - FUNC-002 - FUNC-004 | - 南向RS485设备接入 - Modbus/PLC南向设备接入与数据采集 - MPLC总线逆变器接入 | - FUNC-001｜读取｜南向RS485设备接入通过RS485总线接入逆变器、箱变、环境监测仪、电表等设备并获取设备信息。 - FUNC-002｜读取｜Modbus/PLC南向设备接入与数据采集明确采集南向设备数据。 - FUNC-004｜读取｜MPLC总线逆变器接入通过MPLC总线接入具备MPLC功能的组串式逆变器并与其通信。 |  | 作为产品采集和通信的对象设备，其数据用于能量管理。 | Logger5000可通过RS485总线接入逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，并可通过MPLC总线接入具备MPLC功能的组串式逆变器。 | OBJ-049 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保南向接入三方设备（逆变器、箱变、环境监测仪、电表及MPLC逆变器等）不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-050 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保南向接入三方设备（逆变器、箱变、环境监测仪、电表及MPLC逆变器等）在预期运行期间保持可用。
ASSET-033 | 三方云服务器 | 外部服务 | 外部/受影响对象 |  |  |  |  | 作为经确认授权后的设备数据上传目标。 | 转发三方云功能默认关闭；开启需确认授权，开启后允许设备数据上传到配置的服务器。 | OBJ-051 | 真实性 | 明确保护要求 | 依据已支持 | 确保三方云服务器的来源或身份可被验证。
[10 empty] | OBJ-052 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保三方云服务器不被未经授权地修改。
ASSET-034 | 后台PTP时间服务器 | 外部服务 | 外部/受影响对象 | - FUNC-017 | - 时钟源对时（阳光云、MODBUS-TCP、B码、PTP） | - FUNC-017｜直接依赖｜PTP是时钟源对时方式之一，后台PTP时间服务器用于统一对时。 |  | 用于对电站内数据采集器进行统一对时。 | 可通过后台时间服务器使用PTP对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 | OBJ-053 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保后台PTP时间服务器不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-054 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保后台PTP时间服务器在预期运行期间保持可用。
ASSET-035 | Syslog远程日志服务器 | 外部服务 | 待工程师确认 | - FUNC-035 | - 安全回溯 | - FUNC-035｜直接依赖｜用户手册通过远程服务器页面设置使Syslog日志传到服务器，安全回溯的syslog记录依赖该远程日志服务器接收。 |  |  | 用户手册覆盖通过远程服务器页面设置服务器IP、端口、日志等级，并使Syslog日志传到服务器IP。 | OBJ-055 | 完整性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保Syslog远程日志服务器不被未经授权地修改。
ASSET-036 | 远程维护服务（候选） | 外部服务 | 待工程师确认 | - FUNC-040 | - 远程维护授权与安全接入 | - FUNC-040｜保护｜远程维护授权与安全接入要求远程维护默认关闭、管理员授权并通过安全加密认证，直接约束远程维护服务。 |  | 用于在授权后对数据采集器进行远程维护。 | 远程维护功能默认关闭；启用需客户使用administrator账号手动授权并通过安全加密认证接入公共网络，远程维护开关状态为禁止时不可对数据采集器进行远程维护。 | OBJ-056 | 真实性 | 待确认 | 待工程师确认 | 确保远程维护服务（候选）的来源或身份可被验证。
ASSET-037 | 南向设备接入与数据采集功能 | 产品功能 | 已确认 | - FUNC-001 - FUNC-002 - FUNC-003 | - 南向RS485设备接入 - Modbus/PLC南向设备接入与数据采集 - PLC总线逆变器接入 | - FUNC-001｜实现｜资产描述RS485南向接入设备，对应南向RS485设备接入。 - FUNC-002｜实现｜资产描述Modbus/PLC南向接入与数据采集，对应Modbus/PLC南向设备接入与数据采集。 - FUNC-003｜实现｜资产描述PLC南向接入逆变器，对应PLC总线逆变器接入。 | 数据采集器 | 用于获取、处理并转换现场设备信息，是监测、转发和控制功能的基础；采集不可用或数据失真会影响后续能量管理判断。 | 数据采集器可通过RS485、Modbus、PLC等南向接入方式连接光伏发电系统设备，对设备信息进行存储、处理和规约转换，构成能量管理所需的数据采集功能。 | OBJ-057 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保南向设备接入与数据采集功能在预期运行期间保持可用。
[10 empty] | OBJ-058 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保南向设备接入与数据采集功能不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-059 | 保密性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保南向设备接入与数据采集功能仅可被获授权主体访问或使用。
ASSET-038 | 北向本地数据转发功能（综自/站控） | 产品功能 | 条件项 | - FUNC-007 | - 北向数据转发（综自系统、站控系统） | - FUNC-007｜实现｜资产描述将收集数据转发至综自系统、站控系统，对应北向数据转发。 | 数据采集器 | 将现场数据上传至综自/站控系统以支持监控与能量管理；转发中断、失真或未授权启用会影响上级系统决策和责任边界。 | 数据采集器具备将收集到的数据转发至综自系统、站控系统的功能；材料显示数据转发功能默认不可用，启用前需客户手动授权并通过安全加密认证。 | OBJ-060 | 真实性 | 明确保护要求 | 依据已支持 | 确保北向本地数据转发功能（综自/站控）的来源或身份可被验证。
[10 empty] | OBJ-061 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保北向本地数据转发功能（综自/站控）不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-062 | 保密性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保北向本地数据转发功能（综自/站控）仅可被获授权主体访问或使用。
ASSET-039 | 阳光云数据转发与云授权接入功能 | 产品功能 | 条件项 | - FUNC-009 - FUNC-038 - FUNC-041 | - 阳光云数据转发 - 阳光云数据转发授权与安全接入 - 阳光云授权运维人员权限配置 | - FUNC-009｜实现｜资产描述通过路由器将采集数据传输至阳光云平台，对应阳光云数据转发。 - FUNC-038｜实现｜资产描述阳光云转发默认不可用，启用需手动授权并通过安全加密认证接入公共网络。 - FUNC-041｜实现｜资产描述可配置授权运维人员的查看与控制权限范围，并按需开启对应功能开关。 | 数据采集器与阳光云之间的远程传输路径 | 支持远程云监控和运维；涉及公共网络和外部平台，授权状态、接入身份和数据传输安全直接影响产品安全结果。 | 数据采集器可通过路由器将采集到的设备数据传输至阳光云平台；该功能默认不可用，启用需客户知情并手动授权，通过安全加密认证接入公共网络，且可配置授权运维人员权限。 | OBJ-063 | 真实性 | 明确保护要求 | 依据已支持 | 确保阳光云数据转发与云授权接入功能的来源或身份可被验证。
[10 empty] | OBJ-064 | 保密性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保阳光云数据转发与云授权接入功能仅可被获授权主体访问或使用。
[10 empty] | OBJ-065 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保阳光云数据转发与云授权接入功能不被未经授权地修改。
ASSET-040 | 功率调节与调度指令执行功能 | 产品功能 | 已确认 | - FUNC-005 - FUNC-006 - FUNC-010 - FUNC-011 | - 有功功率调节 - 无功功率调节 - 调度指令接收与执行 - 通讯恢复输出控制 | - FUNC-005｜实现｜资产描述有功功率调节，对应有功功率调节功能。 - FUNC-006｜实现｜资产描述无功功率调节，对应无功功率调节功能。 - FUNC-010｜实现｜资产描述接收并执行来自电网的调度指令，对应调度指令接收与执行。 - FUNC-011｜实现｜资产描述通讯恢复后根据设置调整输出功率或开机，对应通讯恢复输出控制。 | 数据采集器 | 直接参与光伏系统功率控制和电网调度执行；指令或参数错误、丢失、不可用可能影响系统运行并造成设备故障后果。 | 数据采集器可对接入逆变器进行有功功率调节和无功功率调节，可接收并执行来自电网的远程/本地调度指令，并可在通讯恢复后按设置调整逆变器输出功率或执行开机。 | OBJ-066 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保功率调节与调度指令执行功能不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-067 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保功率调节与调度指令执行功能在预期运行期间保持可用。
[10 empty] | OBJ-068 | 真实性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保功率调节与调度指令执行功能的来源或身份可被验证。
ASSET-041 | 设备配置与集中管理功能 | 产品功能 | 已确认 | - FUNC-012 - FUNC-013 - FUNC-014 - FUNC-015 - FUNC-016 - FUNC-019 | - 接入设备集中管理 - 嵌入式Web系统设置 - 设备列表管理 - 转发IEC104服务配置 - 转发配置服务 - 协议配置管理 | - FUNC-012｜实现｜资产描述接入设备集中管理，对应接入设备集中管理功能。 - FUNC-013｜实现｜资产描述嵌入式Web系统设置和协议点表维护，对应嵌入式Web系统设置。 - FUNC-014｜实现｜资产描述设备列表管理，对应设备列表管理功能。 - FUNC-015｜实现｜资产描述转发服务配置，包含转发IEC104服务配置。 - FUNC-016｜实现｜资产描述转发配置服务，用于配置数据转发至上级设备。 - FUNC-019｜实现｜资产描述协议配置管理，对应北向MODBUS/IEC104/GOOSE等协议配置管理。 | 数据采集器嵌入式Web/管理功能 | 配置正确性是通讯、转发和运维的基础；错误配置或未授权修改可能引发机器故障、运行异常或财产损失。 | 数据采集器可通过嵌入式Web和集中管理功能对接入设备进行参数配置、设备列表管理、转发服务配置、协议点表维护等，便于现场运维。 | OBJ-069 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保设备配置与集中管理功能不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-070 | 真实性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保设备配置与集中管理功能的来源或身份可被验证。
[10 empty] | OBJ-071 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保设备配置与集中管理功能在预期运行期间保持可用。
ASSET-042 | 固件与软件更新功能 | 产品功能 | 已确认 | - FUNC-012 - FUNC-036 | - 接入设备集中管理 - 安全更新 | - FUNC-012｜实现｜接入设备集中管理包含固件升级，属于固件与软件更新能力。 - FUNC-036｜实现｜安全更新支持软件和固件更新，对应固件与软件更新功能。 | 数据采集器 | 用于维护、修复和升级产品软件/固件；更新内容或过程失控可能影响系统完整性与可用性。 | 数据采集器支持软件和固件更新/升级，属于集中管理和运维能力的一部分；远程维护登录场景下不支持通过配置工具iConfig升级。 | OBJ-072 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保固件与软件更新功能在预期运行期间保持可用。
[10 empty] | OBJ-073 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保固件与软件更新功能不被未经授权地修改。
ASSET-043 | 用户身份认证与访问控制功能 | 产品功能 | 已确认 | - FUNC-020 - FUNC-021 - FUNC-022 - FUNC-023 - FUNC-024 - FUNC-025 - FUNC-039 - FUNC-040 | - 登录失败锁定 - 登录日志记录 - 首次登录强制修改密码 - 用户及密码管理 - 密码有效期管理 - 动态密码认证 - 远程访问授权 - 远程维护授权与安全接入 | - FUNC-020｜实现｜资产描述登录失败锁定，对应登录失败锁定功能。 - FUNC-021｜实现｜资产描述登录日志记录，对应登录日志记录功能。 - FUNC-022｜实现｜资产描述首次登录强制修改密码，对应首次登录强制修改密码功能。 - FUNC-023｜实现｜资产描述用户及密码管理，对应用户及密码管理功能。 - FUNC-024｜实现｜资产描述密码有效期管理，对应密码有效期管理功能。 - FUNC-025｜实现｜资产描述动态密码机制，对应动态密码认证功能。 - FUNC-039｜实现｜资产描述远程访问需客户授权并受访问控制策略管理，对应远程访问授权。 - FUNC-040｜实现｜资产描述远程维护需管理员授权并安全加密认证接入，对应远程维护授权与安全接入。 | 数据采集器系统登录与访问控制 | 用于限定不同用户的操作边界并防止未授权访问；账号、密码、授权状态和访问控制直接影响产品管理安全。 | 产品支持按用户类型限定操作权限、登录失败锁定、首次登录强制修改密码、密码有效期、动态密码、日志记录，以及远程访问/远程维护需客户授权并受访问控制策略管理。 | OBJ-074 | 真实性 | 明确保护要求 | 依据已支持 | 确保用户身份认证与访问控制功能的来源或身份可被验证。
[10 empty] | OBJ-075 | 可追责性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保与用户身份认证与访问控制功能相关的关键操作可追溯到责任主体。
[10 empty] | OBJ-076 | 保密性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保用户身份认证与访问控制功能仅可被获授权主体访问或使用。
ASSET-044 | 证书与密钥管理功能 | 产品功能 | 已确认 | - FUNC-026 - FUNC-027 - FUNC-028 - FUNC-029 | - 证书管理 - 证书导入 - NTS服务器证书导入 - GOOSE密钥更新 | - FUNC-026｜实现｜资产描述PKI证书管理，对应证书管理功能。 - FUNC-027｜实现｜资产描述证书导入，对应证书导入功能。 - FUNC-028｜实现｜资产描述NTS服务器证书导入，对应NTS服务器证书导入功能。 - FUNC-029｜实现｜资产描述GOOSE密钥更新，对应GOOSE密钥更新功能。 | 数据采集器证书管理 | 为HTTPS、IEC104、MODBUS、NTS和GOOSE等安全能力提供证书与密钥基础；证书/密钥不可用或错误会影响安全通信和认证。 | 产品支持PKI证书管理、证书导入、NTS服务器证书导入以及GOOSE密钥更新；未导入第三方证书时，服务端HTTPS、IEC104、MODBUS证书使用默认转发证书。 | OBJ-077 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保证书与密钥管理功能在预期运行期间保持可用。
[10 empty] | OBJ-078 | 完整性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保证书与密钥管理功能不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-079 | 真实性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保证书与密钥管理功能的来源或身份可被验证。
ASSET-045 | 安全启动功能 | 产品功能 | 已确认 | - FUNC-031 | - 安全启动 | - FUNC-031｜实现｜资产描述安全启动基于启动链可信验证，对应安全启动功能。 | 数据采集器启动链 | 用于防止非签名或被篡改软件加载，是系统固件与操作系统完整性的基础。 | 安全启动基于逐级验证的启动链可信加载，确保系统固件与操作系统镜像完整性与合法性；在本产品中默认启用，且材料说明该安全启动仅针对数采。 | OBJ-080 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保安全启动功能不被未经授权地修改。
ASSET-046 | 安全通信功能 | 产品功能 | 已确认 | - FUNC-032 | - 安全通信 | - FUNC-032｜实现｜资产描述HTTPS、北向IEC104、MODBUS等TLS加密通信，对应安全通信功能。 | 数据采集器通信协议栈 | 用于保护北向和管理通信，防止通信信息被窃取和操纵。 | 产品支持HTTPS、北向IEC104、MODBUS等协议的TLS加密通信，并建议采用TLS加密通信。 | OBJ-081 | 保密性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保安全通信功能仅可被获授权主体访问或使用。
[10 empty] | OBJ-082 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保安全通信功能不被未经授权地修改。
ASSET-047 | 时间同步功能（含NTS安全对时） | 产品功能 | 已确认 | - FUNC-017 - FUNC-033 | - 时钟源对时（阳光云、MODBUS-TCP、B码、PTP） - 安全对时 | - FUNC-017｜实现｜资产描述阳光云、MODBUS-TCP、B码、PTP等时钟源对时，对应时钟源对时功能。 - FUNC-033｜实现｜资产描述支持NTS安全对时，对应安全对时功能。 | 数据采集器 | 为日志、控制、通信和安全对时提供一致时间基础；时间不可用或失准会影响审计、协议运行和安全能力。 | 数据采集器支持阳光云、MODBUS-TCP、B码、PTP等时钟源对时，并支持NTS安全对时；首次使用必须配置系统时间。 | OBJ-083 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保时间同步功能（含NTS安全对时）不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-084 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保时间同步功能（含NTS安全对时）在预期运行期间保持可用。
ASSET-048 | 日志与审计功能 | 产品功能 | 已确认 | - FUNC-021 - FUNC-035 | - 登录日志记录 - 安全回溯 | - FUNC-021｜实现｜资产描述登录日志记录，对应登录日志记录功能。 - FUNC-035｜实现｜资产描述操作日志和Syslog记录，对应安全回溯功能。 | 数据采集器 | 用于安全事件追溯、操作审计和责任认定；日志缺失或不可靠会削弱审计能力。 | 产品提供操作日志、Syslog记录功能，审计用户可对操作日志和Syslog日志进行审计。 | OBJ-085 | 可追责性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保与日志与审计功能相关的关键操作可追溯到责任主体。
[10 empty] | OBJ-086 | 完整性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保日志与审计功能不被未经授权地修改。
ASSET-049 | 恢复出厂设置功能 | 产品功能 | 已确认 | - FUNC-034 | - 恢复出厂配置 | - FUNC-034｜实现｜资产描述恢复出厂设置并删除设备数据，对应恢复出厂配置功能。 | 数据采集器 | 用于重置设备并删除数据；误操作或不可用可能影响设备重置、数据清除和后续部署。 | 产品提供恢复出厂设置功能，该功能删除设备数据，手册建议谨慎操作。 | OBJ-087 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保恢复出厂设置功能在预期运行期间保持可用。
[10 empty] | OBJ-088 | 完整性 | 分析最低保护判断 | 待工程师确认 | 确保恢复出厂设置功能不被未经授权地修改。
ASSET-050 | 敏感数据加密存储功能 | 产品功能 | 已确认 | - FUNC-037 | - 敏感数据加密存储 | - FUNC-037｜实现｜资产描述对用户密码、终端证书私钥等敏感数据加密存储，对应敏感数据加密存储功能。 | Logger5000芯片TrustZone/OP-TEE安全环境 | 用于保护用户密码、证书私钥等敏感数据；该功能支撑身份认证和密钥相关安全结果。 | Logger5000依托芯片TrustZone及OP-TEE安全OS，在安全环境下对敏感数据进行加密存储、解密使用，包括用户密码、终端证书对应的私钥等数据。 | OBJ-089 | 保密性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保敏感数据加密存储功能仅可被获授权主体访问或使用。
ASSET-051 | 受产品配置和控制影响的操作人员 | 用户 | 外部/受影响对象 | - FUNC-005 - FUNC-006 - FUNC-010 | - 有功功率调节 - 无功功率调节 - 调度指令接收与执行 | - FUNC-005｜受影响｜有功功率调节直接作用于逆变器输出，手册警告参数设置错误导致的机器故障可导致人员重伤或死亡。 - FUNC-006｜受影响｜无功功率调节直接作用于逆变器输出，手册警告参数设置错误导致的机器故障可导致人员重伤或死亡。 - FUNC-010｜受影响｜调度指令接收与执行会改变设备控制状态，错误执行可能通过机器故障影响人员安全。 |  | 人员安全；产品控制或配置异常可能通过机器故障造成人员伤害风险。 | 材料定义了不同用户类型和权限，并警告参数设置错误或修改参数设置导致的机器故障可导致人员重伤或死亡；产品的控制、配置和运维操作可能影响现场操作人员安全。 | OBJ-090 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保受产品配置和控制影响的操作人员不被未经授权地修改。
[10 empty] | OBJ-091 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保受产品配置和控制影响的操作人员在预期运行期间保持可用。
ASSET-052 | 用户侧生产设备与财产 | 财产与生产对象 | 外部/受影响对象 | - FUNC-005 - FUNC-006 - FUNC-010 | - 有功功率调节 - 无功功率调节 - 调度指令接收与执行 | - FUNC-005｜受影响｜有功功率调节直接作用于逆变器输出，属于对生产设备运行有直接影响的操作。 - FUNC-006｜受影响｜无功功率调节直接作用于逆变器输出，属于对生产设备运行有直接影响的操作。 - FUNC-010｜受影响｜调度指令接收与执行直接作用于设备控制，可能影响生产设备运行和财产结果。 |  | 生产设备、流程和财产；机器故障、失控或不可用可导致财产损失和运行中断。 | 手册提示设备无法正常运行或参数设置错误导致机器故障可能造成财产损失，工业网络安全目标包括确保生产设备和流程的无故障运行；产品的控制、调度和配置功能与用户侧生产设备运行相关。 | OBJ-092 | 可用性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保用户侧生产设备与财产在预期运行期间保持可用。
[10 empty] | OBJ-093 | 完整性 | 资产价值或受损后果 | 依据已支持 | 确保用户侧生产设备与财产不被未经授权地修改。

## 方法与准则
方法、接受准则与审核结论
这些规则在风险分析前冻结；本表作为结果的解释与审核依据放在业务表之后。
信息分组 | 字段 | 内容
固定风险方法 | 规则版本 | policy-v1.0
固定风险方法 | 威胁建模方法 | STRIDE
固定风险方法 | 风险估计方法 | DREAD
固定风险方法 | 法定风险因子 | - likelihood - magnitude
固定风险方法 | 风险组合规则 | likelihood × magnitude
固定风险方法 | 可能性维度 | - reproducibility - exploitability - discoverability
固定风险方法 | 影响程度维度 | - damage - affected users
固定风险方法 | 损害评估必查范围 | - health and safety - adjacent devices/networks - attack scalability
固定风险方法 | 风险接受规则 | If a risk exists, it is not accepted by default.
固定风险方法 | 风险处置优先级 | - Avoid - Mitigate - Accept - Transfer
固定风险方法 | Node [4] 量表状态 | pending_approval
固定风险方法 | 方法依据 | - prEN 40000-1-2 Section 6.4.4 - prEN 40000-1-2 Section 6.4.5 - prEN 40000-1-2 Section 6.5.1.6 - CRA Annex I Part I (2)(i)
产品特定接受准则 | 规则版本 | policy-v1.0
产品特定接受准则 | 监管因素 | - 风险存在时默认不接受；任何接受决定均需书面理由和人工批准。 - 风险评估应覆盖发生可能性、损害规模以及多个风险的聚合影响。
产品特定接受准则 | 合同与供应链因素
产品特定接受准则 | 风险性质因素 | - 后续逐项识别威胁场景，并按 likelihood × magnitude 评估；当前节点不预判具体风险。 - 损害分析覆盖健康与安全、相邻设备或网络以及攻击可扩展性。
产品特定接受准则 | 用户因素 | - 考虑已识别用户类型及其能力、权限和责任：普通用户、运维用户、审计用户、管理员、开发者用户、操作系统用户root；缺失信息由工程师确认。
产品特定接受准则 | 产品因素 | - 围绕 EMU300A 的预期用途（EMU300A能量管理单元用于光伏发电系统中的能量管理，设备本体内部配置数据采集器Logger5000，可通过RS485、以太网等通信接口采集南向设备数据，并可通过北向通信转发数据。）、运行环境、接口、组件和现有功能评估风险。 - 产品版本、实际交付 BOM、选配件或启用状态未冻结的部分保持条件适用并由工程师确认。 - 远程服务是否构成必要 RDPS 及其责任边界尚未冻结，相关场景暂按候选依赖保留。
产品特定接受准则 | 技术现状与社会价值因素
产品特定接受准则 | 是否考虑聚合风险 | 是
Node [2] 结论 | 资产识别完整性 | 部分满足
Node [2] 结论 | 资产识别说明 | data_credentials_software：本段仅列出有 field_batches.facts 直接支持的数据、凭据/密钥和软件/配置资产。待确认或缺少直接证据的事项包括：阳光云数据转发、阳光云升级、远程维护和相关外部系统的交付/启用/运营责任；GOOSE 密钥、协议密钥、终端证书私钥、用户登录证书私钥、外部目录凭据、日志或备份导出密码；操作日志和 syslog 的存储位置、保留期限、导出和清除范围；恢复出厂设置删除设备数据的具体范围；备份文件内容和格式；GOOSE/MMS 配置文件的实际启用与交付状态；MOXA EDS-408A 固件/配置是否属于交付范围；Logger4000 是否适用。通信流、端口、协议和 Node1 表格行本身未列为独立资产。 systems_services：本段仅识别硬件、接口/网络和外部服务资产。被动支撑部件（开关电源、防雷模块、微型断路器、光纤终端盒、线缆类）未单独列为网络安全资产，已并入硬件平台或光纤网络路径说明。光纤交换机与光纤环网交换机是否为同一选配设备需工程确认。EMU300A技术参数中4个RS485接口与Logger5000外部9路RS485接口的对应关系未说明；ETH5同时被标识为以太网口和调试口，其实际用途、隔离方式和默认状态需确认。可选组件（MPLC、IO模组、PID&ISO控制盒、光纤交换机/光纤环网交换机）是否随合同/BOM交付需确认。外部对象（核心交换机、路由器/4G路由器、阳光云平台、综自/站控/后台站控、南向设备、三方云服务器、PTP时间服务器、Syslog服务器、远程维护服务端）的供货范围、部署位置、运营责任、启用状态和降级方式未由事实直接证明。阳光云北美区域存在“禁止使用”和“已停止服务”的并列表述，适用关系未说明。远程升级、目录服务、文件服务、NTP服务器等未在本段事实中获得直接资产证据。 functions_impacts：本段仅生成功能及受影响用户/财产对象。未生成环境和公共利益资产，因为字段事实未提供直接证据。以下缺口需工程师确认：1) FUNC-004/MPLC接入未单独成资产，因MPLC接口数量和交付状态未由本段事实证明；2) FUNC-008后台站控路径依赖核心交换机，外部路径交付/责任未由本段事实证明；3) FUNC-018 NTP对时默认关闭及开启提示未出现在本段字段事实中；4) FUNC-030 GOOSE防重放未由本段字段事实直接支持；5) 阳光云平台北美区域状态存在“禁止使用”和“已停止服务”的矛盾表述，未用于资产状态判断；6) 用户/财产对象与产品网络安全受损之间的因果链仍部分来自手册通用警告，需结合现场部署确认；7) 云转发、远程访问/维护和协议功能的实际启用、授权、运营责任与交付范围未确认。source按规则仅给出block_id，其余元数据由系统补全。 确定性业务纠错：目标描述已规范为不声明控制实现的保护结果52项；网络安全目标依据待工程师确认15项；上游范围状态冲突或未知的资产已降为待工程师确认1项；目标支持状态已按证据充分性纠正1项。 资产功能映射：留空项包括：ASSET-007无MMS对应功能；ASSET-019作为EMU300A通用硬件平台难以确定非承载性的主要直接功能；ASSET-025、ASSET-026、ASSET-027为可选部件且材料未给出明确功能；ASSET-033无三方云转发对应功能。ASSET-012中sg动态密码材料仅由FUNC-025对root的描述部分佐证。 资产功能映射纠错：无可靠功能关系、留待人工确认的资产6项。 尚未关联任何资产的Node1功能：FUNC-018 NTP对时通信、FUNC-030 GOOSE防重放。 尚未由功能资产覆盖的Node1功能：FUNC-004 MPLC总线逆变器接入、FUNC-008 后台站控数据传输、FUNC-018 NTP对时通信、FUNC-030 GOOSE防重放。 离线导出恢复：核心交换机 ASSET-028 已为待确认，其 OBJ-041、OBJ-042 支持状态同步为待确认；仅修复范围对齐后的状态不一致，未重新调用模型，未改变目标内容、依据或证据，未人工批准。
Node [2] 人工审批 | 是否已批准 | 否
Node [2] 人工审批 | 审批备注

## 证据追溯
证据追溯
用于从业务结论回到客户文件、页码、章节、文本块和原文。
证据编号 | 用于哪些字段 | 文档编号 | 文本块编号 | 文件名 | PDF 物理页码 | 文档印刷页码 | 章节路径 | 原文引用 | 证据等级 | 置信度 | 检索方式 | 是否人工确认 | 备注
EV-EMU300A-PRODUCT-LOGGER | - scope.evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 支持EMU300A为能量管理单元且内部配置Logger5000。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-EMU300A-STANDARD-CONFIG | - scope.evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-4F06298C83E671CF | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 5 | 1 | - 1 关于本手册 | 本手册以标准配置的Logger5000 界面为例，对其安全功能做简要介绍。具体开放的功能， 请以技术协议或合同规定内容为准。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 支持手册以标准配置Logger5000为例，且具体开放功能以技术协议或合同为准。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-EMU300A-PROTOCOL-DEFAULT-OFF | - scope.evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-F8028F7583C31F09 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.3 协议配置 | • MODBUS/IEC104/GOOSE 协议默认关闭状态。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 支持MODBUS、IEC104、GOOSE协议默认关闭，需按交付配置确认启用状态。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-EMU300A-COMM-INTERFACES | - scope.evidence[3] | DOC-5067B181346D | BLK-BC449CE85DB4F669 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | • 支持RS485、以太网、MPLC 通信。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 支持产品支持RS485、以太网、MPLC通信。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-EMU300A-MPLC-OPTION | - scope.evidence[4] | DOC-5067B181346D | BLK-B33119997D4D8B57 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 54 | 48 | - 7 附录A：技术参数 | 通讯 支持设备数 300 RS485 接口 4 MPLC 通信接口 1 或2，个数可选 以太网口（ETH） 5× 10 / 100Mbps ETH 1/ 2 / 5 以太网口 ETH 3 / 4 快速调度口 ETH 5 调试口 PID & ISO 控制盒 1 / 2 光纤交换机（可选） 2 * 100 Mbps 光口，单模 光纤终端盒（可选） 4 进24 出 交流PID 抬升接入电压 额定电网电压 1000 Vac，50 / 60 Hz 电压范围 850 Vac - 1150 Vac 电网类型 IT（不包括角接地系统） 交流ISO 检测精度 10kΩ - 1000 kΩ ±15 % @ 25 ℃ 0.2 kΩ - 10 kΩ ±2kΩ @ 25 ℃ MPLC 通信 最大通信距离 多芯线 ≤1000m 单芯线≤800m 每通道最大接入数量 ≤80 额定工作电压 400~1000Vac | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 支持MPLC通信接口数量为1或2且个数可选，需按合同或BOM确认。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-EMU300A-FIBER-OPTION | - scope.evidence[5] | DOC-5067B181346D | BLK-D8AA6F0C8103713A | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 28 | 22 | - 4 电气连接 - 4.3 内部结构 | 编 号 名称 推荐线缆规格 说明 A 光纤终端盒 — 选配 必须与光纤环网交换机配套 使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 B RS485 通讯端子 2 x (0.75~1.5) mm2 户 外型防紫外线带屏蔽层 双绞线 线缆未包含在供货范围 C CT 接线端子 单独成表说明 D 交流熔丝盒 2.5mm²～10mm²户外型 防紫外线导线，线缆耐 压要求为： 隔离电压＞1350V 线缆未包含在供货范围 E 接地端子 4mm²～10mm²或7～ 11AWG 线缆未包含在供货范围 E ：功能地排 1 E ：保护地排 2 F 防雷器 — — G 开关电源 — — H Logger5000 — — I 光纤环网交换机 — 选配 必须与光纤终端盒配套使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 J PID 模块 — 支持PID 防护和PID 修复 功能，适用于PV-正偏置组 件。支持交流ISO 检测功 能。 K PLC 模块 — — L 220V 市电插座 — 可为现场运维人员提供市电 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 支持光纤终端盒和光纤环网交换机为选配且需配套使用。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-EMU300A-RS485-CABLE-EXCLUDED | - scope.evidence[6] | DOC-5067B181346D | BLK-D8AA6F0C8103713A | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 28 | 22 | - 4 电气连接 - 4.3 内部结构 | 编 号 名称 推荐线缆规格 说明 A 光纤终端盒 — 选配 必须与光纤环网交换机配套 使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 B RS485 通讯端子 2 x (0.75~1.5) mm2 户 外型防紫外线带屏蔽层 双绞线 线缆未包含在供货范围 C CT 接线端子 单独成表说明 D 交流熔丝盒 2.5mm²～10mm²户外型 防紫外线导线，线缆耐 压要求为： 隔离电压＞1350V 线缆未包含在供货范围 E 接地端子 4mm²～10mm²或7～ 11AWG 线缆未包含在供货范围 E ：功能地排 1 E ：保护地排 2 F 防雷器 — — G 开关电源 — — H Logger5000 — — I 光纤环网交换机 — 选配 必须与光纤终端盒配套使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 J PID 模块 — 支持PID 防护和PID 修复 功能，适用于PV-正偏置组 件。支持交流ISO 检测功 能。 K PLC 模块 — — L 220V 市电插座 — 可为现场运维人员提供市电 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 支持RS485通讯端子线缆未包含在供货范围。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-EMU300A-LOGGER-INTERNAL-TABLE | - scope.evidence[7] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 支持内部结构表列明Logger5000。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-EMU300A-SOUTH-THIRD-PARTY | - scope.evidence[8] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-EB131CDE5EBDAAA4 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.1 部署安全 | • 南向设备对本产品来说，属于三方设备，是否会对网络安全造成威胁由用户来保障。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 支持南向设备为三方设备，其网络安全由用户保障。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-EMU300A-CLOUD-REMOTE-ACCESS | - scope.evidence[9] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 支持阳光云数据转发默认不可用、需客户手动授权、需安全加密认证接入公共网络，以及远程访问需客户授权。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-EMU300A-CORE-SWITCH-STATION | - scope.evidence[10] | DOC-5067B181346D | BLK-202781F4D7F5C1D3 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 15 | 9 | - 2 产品介绍 - 2.1 组网应用 | 能量管理单元通过核心交换机连接至Insight 或SCADA 的方式，如下图所示。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 支持能量管理单元通过核心交换机连接至Insight或SCADA的方式，但供货和部署责任未确认。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-EMU300A-4G-CLOUD | - scope.evidence[11] | DOC-5067B181346D | BLK-58481F3BF8C8F982 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 15 | 9 | - 2 产品介绍 - 2.1 组网应用 | • 能量管理单元也可将采集到的设备数据，直接通过4G 路由器传输至阳光云。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 支持能量管理单元可直接通过4G路由器传输至阳光云，但交付、运营和启用状态未确认。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-IPRFU-INTENDED-PURPOSE | - product_context.iprfu.evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | high | node_field_retrieval | 否
EV-IPRFU-HEALTH-SAFETY | - product_context.iprfu.evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A8903F0B3105707C | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 7 | 3 | - 2 基本安全说明 | 未遵循安全说明和遗留风险可引发生命危险 忽视随附硬件文档中的安全说明和遗留风险会导致重伤或死亡 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-IPRFU-SCRAP-AGE | - product_context.iprfu.evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-7BB0886F0F8E6371 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 20 | 16 | - 9 安全退役 | 产品报废场景如下： | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-IPRFU-DECOMMISSION | - product_context.iprfu.evidence[3] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-525B9314A5FDB5CB | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 20 | 16 | - 9 安全退役 | • 当设备需要退役报废时，请参考10.6 恢复出厂设置章节操作，并通过安全的渠道销毁， 删除用户安全数据，确保设备不被二次部署到用户的运营系统或被非法利用。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-IPRFU-SUNNYCLOUD-DEFAULT-OFF | - product_context.iprfu.evidence[4] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。 | direct | high | node_field_retrieval | 否
EV-IPRFU-SUNNYCLOUD-AUTH | - product_context.iprfu.evidence[5] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-IPRFU-THIRDCLOUD-DEFAULT-OFF | - product_context.iprfu.evidence[6] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-AD1E6A7FA18DAC21 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 81 | 71 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.4 转发三方云服务配置 | 1.云服务与外网有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 2.转发三方云功能默认关闭。启用该功能前，客户需在充分知情的前提下使用管理员 账号进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。该功能仅在获得管理员账号 授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-IPRFU-PRESET-CERT | - product_context.iprfu.evidence[7] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-B775CA8B855D40B9 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 23 | 19 | - 10 安全配置指南 - 10.4 证书管理和维护 - 10.4.1 预置证书风险声明 | • 对于预置证书作为业务使用的场景，阳光电源不对其安全性做出承诺与保证，建议用户更 换使用自己的安全证书。 | direct | low | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-IPRFU-WEB-LANGUAGE | - product_context.iprfu.evidence[8] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-7A58EE43A6730709 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 43 | 33 | - 7 Web界面 - 7.3 Web端简介 - 7.3.2 运行环境要求 | 当前Web 端界面支持8 种语言系统，分别是简体中文、英 语、德语、西班牙语、巴葡语、法语、日语和韩语。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-USERS-WEB-ROLES | - product_context.user_description.evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-9E90596A86CAF9FA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 16 | 12 | - 7 用户列表 | 用户类型 用户名 操作权限 普通用户 user 只有系统的监控权限和简单的设置权 限。如概览、设备监控和部分历史数据 的查看。 运维用户 maintain 本手册默认描述的所有操作。 审计用户 auditor 对所有用户的操作日志，Syslog 日志进 行审计。 管理员 administr ator 增加用户、删除用户、修改用户、清空 用户、会话管理、开发者调试开关、分 配用户登录证书。 开发者用户 develop 经管理员授权后可执行设备复杂故障的 定位和排除。 • 普通用户、运维用 （SN）”拼接而成 应的默认密码为“ • 开发者用户的密码 动态密码。 7-2 2. 操作系统用户 户、审计 。例如， userSN12 采用动态 用户、管理 若设备SN 为 345678”。 生成机制， 员的密码由“用户名”与“设备序列号 “SN12345678”，用户名为“user”，则对 通过客户授权获得设备SN，生成对应的 用户名 默认密码 root 根据客户授权 获取SN 生成动态密码。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-USERS-ROOT | - product_context.user_description.evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-9E90596A86CAF9FA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 16 | 12 | - 7 用户列表 | 用户类型 用户名 操作权限 普通用户 user 只有系统的监控权限和简单的设置权 限。如概览、设备监控和部分历史数据 的查看。 运维用户 maintain 本手册默认描述的所有操作。 审计用户 auditor 对所有用户的操作日志，Syslog 日志进 行审计。 管理员 administr ator 增加用户、删除用户、修改用户、清空 用户、会话管理、开发者调试开关、分 配用户登录证书。 开发者用户 develop 经管理员授权后可执行设备复杂故障的 定位和排除。 • 普通用户、运维用 （SN）”拼接而成 应的默认密码为“ • 开发者用户的密码 动态密码。 7-2 2. 操作系统用户 户、审计 。例如， userSN12 采用动态 用户、管理 若设备SN 为 345678”。 生成机制， 员的密码由“用户名”与“设备序列号 “SN12345678”，用户名为“user”，则对 通过客户授权获得设备SN，生成对应的 用户名 默认密码 root 根据客户授权 获取SN 生成动态密码。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-USERS-SOUTH-RESP | - product_context.user_description.evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-EB131CDE5EBDAAA4 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.1 部署安全 | 南向设备对本产品来说，属于三方设备，是否会对网络安全造成威胁由用户来保障。 | direct | high | node_field_retrieval | 否
EV-USERS-CLOUD-AUTH-RESP | - product_context.user_description.evidence[3] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-USERS-THIRDCLOUD-AUTH-RESP | - product_context.user_description.evidence[4] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-AD1E6A7FA18DAC21 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 81 | 71 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.4 转发三方云服务配置 | 1.云服务与外网有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 2.转发三方云功能默认关闭。启用该功能前，客户需在充分知情的前提下使用管理员 账号进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。该功能仅在获得管理员账号 授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-USERS-DECOMMISSION-RESP | - product_context.user_description.evidence[5] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-525B9314A5FDB5CB | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 20 | 16 | - 9 安全退役 | • 当设备需要退役报废时，请参考10.6 恢复出厂设置章节操作，并通过安全的渠道销毁， 删除用户安全数据，确保设备不被二次部署到用户的运营系统或被非法利用。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-ENV-PRODUCT-LOGGER | - product_context.operational_environment.evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | high | node_field_retrieval | 否
EV-ENV-COMM-INTERFACES | - product_context.operational_environment.evidence[1] | DOC-5067B181346D | BLK-BC449CE85DB4F669 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | • 支持RS485、以太网、MPLC 通信。 | direct | high | node_field_retrieval | 否
EV-ENV-SOUTH-NEAR | - product_context.operational_environment.evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-AFA75AA365265142 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.1 部署安全 | 产品南向属于近端网络部署，网络环境相对安全，但并非绝对安全，建议： | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-ENV-NORTH-FOCUS | - product_context.operational_environment.evidence[3] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-B6469A1F85E312C7 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.1 部署安全 | 产品北向属于安全重点关注区域，用户网络环境应在北向数据出口部署防火墙、防恶意代码 设备、IDS 等安全设备，构建安全的北向安全网络。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-ENV-SOUTH-THIRD-PARTY | - product_context.operational_environment.evidence[4] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-EB131CDE5EBDAAA4 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.1 部署安全 | 南向设备对本产品来说，属于三方设备，是否会对网络安全造成威胁由用户来保障。 | direct | high | node_field_retrieval | 否
EV-ENV-DATA-FORWARD | - product_context.operational_environment.evidence[5] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-8CF56F6958CD33E1 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器具备将收集到的数据转发综自系统、站控系统或阳光云平台的功能。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-ENV-CORE-SWITCH | - product_context.operational_environment.evidence[6] | DOC-5067B181346D | BLK-202781F4D7F5C1D3 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 15 | 9 | - 2 产品介绍 - 2.1 组网应用 | 能量管理单元通过核心交换机连接至Insight 或SCADA 的方式，如下图所示。 | direct | high | node_field_retrieval | 否
EV-ENV-4G-CLOUD | - product_context.operational_environment.evidence[7] | DOC-5067B181346D | BLK-58481F3BF8C8F982 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 15 | 9 | - 2 产品介绍 - 2.1 组网应用 | • 能量管理单元也可将采集到的设备数据，直接通过4G 路由器传输至阳光云。 | direct | high | node_field_retrieval | 否
EV-ENV-THIRDCLOUD-SERVER | - product_context.operational_environment.evidence[8] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-8C65146392F8991F | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 100 | 90 | - 9 用户管理 - 9.13 通信设置 - 9.13.2 三方云 | 2. 开启三方云开关，并对提示进行确认授权。授权运维人员可配置三方云功能，开启该功能 则允许设备数据上传到配置的服务器。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-ENV-CLOUD-AUTH | - product_context.operational_environment.evidence[9] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-ENV-THIRDCLOUD-AUTH | - product_context.operational_environment.evidence[10] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-AD1E6A7FA18DAC21 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 81 | 71 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.4 转发三方云服务配置 | 1.云服务与外网有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 2.转发三方云功能默认关闭。启用该功能前，客户需在充分知情的前提下使用管理员 账号进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。该功能仅在获得管理员账号 授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-ENV-ROUTER-WHITELIST | - product_context.operational_environment.evidence[11] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-89A6CAB539794403 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 77 | 67 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 | 时钟源 说明 阳光 云 前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的 对时方式无效。 MOD TCP BUS- 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源 设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 B 码 通过B 码协议实现时间同步。 PTP 通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 结束 注意 数据 采集器首次使用 必须配置系统时间。 置 阳光云服务 设置 • 数据采集器 提下进行手 授权后方可 • 阳光云平台 的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 在北美区域已停止服务。 云服务与外网 有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 统 > 转发配置 入站点开关， ，进入界面。 单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。 默认接入阳光 站”，澳洲地区 为保证数据采 参考路由器白 云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲 接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。 集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请 名单设置。 IEC104 服务 EC104 服务配置 配置 ”用于配置数据采集器转发IEC104 服务。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-ENV-CLOUD-NETWORK-SAFE | - product_context.operational_environment.evidence[12] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-AD1E6A7FA18DAC21 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 81 | 71 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.4 转发三方云服务配置 | 1.云服务与外网有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 2.转发三方云功能默认关闭。启用该功能前，客户需在充分知情的前提下使用管理员 账号进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。该功能仅在获得管理员账号 授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-ENV-WEB-LANGUAGE | - product_context.operational_environment.evidence[13] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-7A58EE43A6730709 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 43 | 33 | - 7 Web界面 - 7.3 Web端简介 - 7.3.2 运行环境要求 | 当前Web 端界面支持8 种语言系统，分别是简体中文、英 语、德语、西班牙语、巴葡语、法语、日语和韩语。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-ENV-PROTOCOL-DEFAULT-OFF | - product_context.operational_environment.evidence[14] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-F8028F7583C31F09 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.3 协议配置 | • MODBUS/IEC104/GOOSE 协议默认关闭状态。 | direct | high | node_field_retrieval | 否
EV-FUNC-001-1 | - product_context.functions[0].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-001-2 | - product_context.functions[0].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-B41FFC5AB411E20F | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 51 | 41 | - 7 Web界面 - 7.6 设备维护 - 7.6.1 设备列表 - 7.6.1.5 编辑设备 | • 同一端口只能选择一种通讯方式，当端口PLC 功能使能时，则不能使用RS485 通讯方式添加。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-001-3 | - product_context.functions[0].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-598D475B3618DDA1 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 83 | 73 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.7 端口参数 - 7.10.7.3 AI | 参数名称 默认参数值 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-001-4 | - product_context.functions[0].evidence[3] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-598D475B3618DDA1 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 83 | 73 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.7 端口参数 - 7.10.7.3 AI | 参数名称 默认参数值 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-002-1 | - product_context.functions[1].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-002-2 | - product_context.functions[1].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-B41FFC5AB411E20F | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 51 | 41 | - 7 Web界面 - 7.6 设备维护 - 7.6.1 设备列表 - 7.6.1.5 编辑设备 | • 同一端口只能选择一种通讯方式，当端口PLC 功能使能时，则不能使用RS485 通讯方式添加。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-003-1 | - product_context.functions[2].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-004-1 | - product_context.functions[3].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-0E8FEC54AF1BFA37 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | 数据采集器可参与多种场景下的组网应用。数据采集器通过RS485 总线方式接入光伏发电系 统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，还可以通过MPLC 总线方式接入阳光电源生产 的具备MPLC 功能的组串式逆变器。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-005-1 | - product_context.functions[4].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-275D81C277F1A9EC | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以对接入的逆变器进行有功功率调节和无功功率调节。 | direct | high |  | 否
EV-FUNC-006-1 | - product_context.functions[5].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-275D81C277F1A9EC | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以对接入的逆变器进行有功功率调节和无功功率调节。 | direct | high |  | 否
EV-FUNC-007-1 | - product_context.functions[6].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-007-2 | - product_context.functions[6].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-DCE8A1FE2B86D398 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据转发功能 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-008-1 | - product_context.functions[7].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-153C2EE70C8A30F1 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | • 能量管理单元可以将采集到的设备数据，通过核心交换机传输至后台站控，例如 Insight、SCADA。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-009-1 | - product_context.functions[8].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-4E0353B94569ABFF | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | • 数据采集器也可将采集到的设备数据，直接通过4G 路由器传输至阳光云。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-009-2 | - product_context.functions[8].evidence[1] | DOC-5067B181346D | BLK-1317C7BFFF509A67 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 能量管理单元可以直接通过路由器与阳光云连接，如下图所示。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-009-3 | - product_context.functions[8].evidence[2] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。 | direct | high |  | 否
EV-FUNC-009-4 | - product_context.functions[8].evidence[3] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-009-5 | - product_context.functions[8].evidence[4] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-009-6 | - product_context.functions[8].evidence[5] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-89A6CAB539794403 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 77 | 67 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 | 时钟源 说明 阳光 云 前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的 对时方式无效。 MOD TCP BUS- 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源 设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 B 码 通过B 码协议实现时间同步。 PTP 通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 结束 注意 数据 采集器首次使用 必须配置系统时间。 置 阳光云服务 设置 • 数据采集器 提下进行手 授权后方可 • 阳光云平台 的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 在北美区域已停止服务。 云服务与外网 有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 统 > 转发配置 入站点开关， ，进入界面。 单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。 默认接入阳光 站”，澳洲地区 为保证数据采 参考路由器白 云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲 接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。 集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请 名单设置。 IEC104 服务 EC104 服务配置 配置 ”用于配置数据采集器转发IEC104 服务。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-010-1 | - product_context.functions[9].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-010-2 | - product_context.functions[9].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-A0E52C3C63687B7D | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以接受和执行来自电网的调度指令，包括远程调度控制指令、模拟量及数字量 调度控制指令。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-011-1 | - product_context.functions[10].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-D1FA60EC80F0CC91 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 80 | 70 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.3 转发MODBUS服务配置 - 7.10.6.3.4 Modbus TCP普通调度模式 | 超出该段时间后，数据采集器将根据通讯恢复输出的设置，调整逆变器的输出功率或对逆 变器执行开机操作。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-012-1 | - product_context.functions[11].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-4229FA7FE6635AED | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以对接入的设备进行集中管理，包括参数配置、固件升级等，便于现场运维。 | direct | high |  | 否
EV-FUNC-013-1 | - product_context.functions[12].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-810917AE84EC90E0 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | Web 界面配置 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-014-1 | - product_context.functions[13].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-4DA082251D2A15B4 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 49 | 39 | - 7 Web界面 - 7.6 设备维护 - 7.6.1 设备列表 | 7.6.1 设备列表 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-015-1 | - product_context.functions[14].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-89A6CAB539794403 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 77 | 67 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 | 时钟源 说明 阳光 云 前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的 对时方式无效。 MOD TCP BUS- 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源 设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 B 码 通过B 码协议实现时间同步。 PTP 通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 结束 注意 数据 采集器首次使用 必须配置系统时间。 置 阳光云服务 设置 • 数据采集器 提下进行手 授权后方可 • 阳光云平台 的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 在北美区域已停止服务。 云服务与外网 有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 统 > 转发配置 入站点开关， ，进入界面。 单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。 默认接入阳光 站”，澳洲地区 为保证数据采 参考路由器白 云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲 接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。 集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请 名单设置。 IEC104 服务 EC104 服务配置 配置 ”用于配置数据采集器转发IEC104 服务。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-016-1 | - product_context.functions[15].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-187A22E6684426E0 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 44 | 34 | - 7 Web界面 - 7.3 Web端简介 - 7.3.3 操作流程 | 添加完成所有设备后，配置数据采集器转发服务，保证数据采集器可将数据转发至上级设 备。参考7.10.6.1 转发阳光云服务设置~7.10.6.5 转发GOOSE 服务配置。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-017-1 | - product_context.functions[16].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-89A6CAB539794403 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 77 | 67 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 | 时钟源 说明 阳光 云 前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的 对时方式无效。 MOD TCP BUS- 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源 设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 B 码 通过B 码协议实现时间同步。 PTP 通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 结束 注意 数据 采集器首次使用 必须配置系统时间。 置 阳光云服务 设置 • 数据采集器 提下进行手 授权后方可 • 阳光云平台 的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 在北美区域已停止服务。 云服务与外网 有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 统 > 转发配置 入站点开关， ，进入界面。 单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。 默认接入阳光 站”，澳洲地区 为保证数据采 参考路由器白 云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲 接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。 集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请 名单设置。 IEC104 服务 EC104 服务配置 配置 ”用于配置数据采集器转发IEC104 服务。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-017-2 | - product_context.functions[16].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-89A6CAB539794403 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 77 | 67 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 | 时钟源 说明 阳光 云 前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的 对时方式无效。 MOD TCP BUS- 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源 设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 B 码 通过B 码协议实现时间同步。 PTP 通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 结束 注意 数据 采集器首次使用 必须配置系统时间。 置 阳光云服务 设置 • 数据采集器 提下进行手 授权后方可 • 阳光云平台 的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 在北美区域已停止服务。 云服务与外网 有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 统 > 转发配置 入站点开关， ，进入界面。 单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。 默认接入阳光 站”，澳洲地区 为保证数据采 参考路由器白 云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲 接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。 集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请 名单设置。 IEC104 服务 EC104 服务配置 配置 ”用于配置数据采集器转发IEC104 服务。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-017-3 | - product_context.functions[16].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-89A6CAB539794403 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 77 | 67 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 | 时钟源 说明 阳光 云 前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的 对时方式无效。 MOD TCP BUS- 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源 设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 B 码 通过B 码协议实现时间同步。 PTP 通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 结束 注意 数据 采集器首次使用 必须配置系统时间。 置 阳光云服务 设置 • 数据采集器 提下进行手 授权后方可 • 阳光云平台 的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 在北美区域已停止服务。 云服务与外网 有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 统 > 转发配置 入站点开关， ，进入界面。 单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。 默认接入阳光 站”，澳洲地区 为保证数据采 参考路由器白 云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲 接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。 集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请 名单设置。 IEC104 服务 EC104 服务配置 配置 ”用于配置数据采集器转发IEC104 服务。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-018-1 | - product_context.functions[17].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5751A158B27985D4 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 15 | 11 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 linux she 中开启。 PC Deb ug 口 EMU30 0A / RS232 协 议 用户名/ 密码 无 串口访问 Linux。 EMU 300 A 任意 阳光云 19999 MQTT 公钥 无 默认关 闭，开启 给予安全 提示，可 通过网 口。 EMU 300 A 任意 阳光云 16668 MQTT 公钥 TLS 默认关 闭，开启 给予安全 提示，可 通过网 口。 EMU 300 A 任意 NTP 对 时服务 器 123 NTP 无 无 默认关 闭，开启 给予安全 提示。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-019-1 | - product_context.functions[18].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-063FA03B0275437B | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 9 | 5 | - 4 纵深防御战略 | 在 据 意 关 产 • • • • • • 介 IT 和控制系统中使用具 保护方面的不足，减少 用户越难破坏防御，获 问题及解决策略。 胁模型 品已经通过安全设计在 环境层面：为用户以及 件设备固定、周界防范 环境纵深防御说明章节 物理层面：产品提供坚 操作系统层面：经过加 配置、应用操作系统漏 份机制、可靠的日志系 系统组件层面：遵循安 数据存储层面：基于访 数据传输层面：基于广 全相关功能及使用 绍以下安全相关功能和 有多种安全和防御控制措施的分层网络 单点故障，并形成强大的网络安全态势 取数字资产或造成中断。本章详细介绍 不同层面对系统的可攻击面进行了最小 工程实施人员提供了安全安装的建议， 措施、安全可靠的网络空间、安全可靠 。 固封闭的外壳，并配备防拆标签帮助用 固的操作系统，包括但不限于遵操作系 洞补丁、防火墙与网络配置建议、基于 统等。 全的开发流程、完善的安全测试等。 问控制列表的数据，符合最小特权原则 泛证明安全的数据加密传输协议。 说明 使用程序的说明和建议： 方法，以最大限度地弥补数 。网络中的安全层越多，恶 EMU300A 纵深防御策略相 化，包括但不限于： 包括但不限于牢固可靠的 的电源供应等，请参考部 户识别产品完整性。 统最佳实践对操作系统进 用户组的访问控制、系统 设计的数据访问策略。 安全功能 说明 安全建议 安全登录 支持登录失败锁定防暴力破解，支 持登录日志记录，首次登陆强制修 改密码 定期修改密码 用户及密码管理 用户增删改功能以及密码安全策略 配置 建议所需启用最小数量用 户，并合理配置密码安全 协议配置 北向MODBUS/IEC104/GOOSE 等协议配置管理 建议按需启用，最小化启 用 证书管理 支持PKI 颁发的证书管理 建议定期更新证书 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-020-1 | - product_context.functions[19].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-063FA03B0275437B | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 9 | 5 | - 4 纵深防御战略 | 在 据 意 关 产 • • • • • • 介 IT 和控制系统中使用具 保护方面的不足，减少 用户越难破坏防御，获 问题及解决策略。 胁模型 品已经通过安全设计在 环境层面：为用户以及 件设备固定、周界防范 环境纵深防御说明章节 物理层面：产品提供坚 操作系统层面：经过加 配置、应用操作系统漏 份机制、可靠的日志系 系统组件层面：遵循安 数据存储层面：基于访 数据传输层面：基于广 全相关功能及使用 绍以下安全相关功能和 有多种安全和防御控制措施的分层网络 单点故障，并形成强大的网络安全态势 取数字资产或造成中断。本章详细介绍 不同层面对系统的可攻击面进行了最小 工程实施人员提供了安全安装的建议， 措施、安全可靠的网络空间、安全可靠 。 固封闭的外壳，并配备防拆标签帮助用 固的操作系统，包括但不限于遵操作系 洞补丁、防火墙与网络配置建议、基于 统等。 全的开发流程、完善的安全测试等。 问控制列表的数据，符合最小特权原则 泛证明安全的数据加密传输协议。 说明 使用程序的说明和建议： 方法，以最大限度地弥补数 。网络中的安全层越多，恶 EMU300A 纵深防御策略相 化，包括但不限于： 包括但不限于牢固可靠的 的电源供应等，请参考部 户识别产品完整性。 统最佳实践对操作系统进 用户组的访问控制、系统 设计的数据访问策略。 安全功能 说明 安全建议 安全登录 支持登录失败锁定防暴力破解，支 持登录日志记录，首次登陆强制修 改密码 定期修改密码 用户及密码管理 用户增删改功能以及密码安全策略 配置 建议所需启用最小数量用 户，并合理配置密码安全 协议配置 北向MODBUS/IEC104/GOOSE 等协议配置管理 建议按需启用，最小化启 用 证书管理 支持PKI 颁发的证书管理 建议定期更新证书 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-021-1 | - product_context.functions[20].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-063FA03B0275437B | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 9 | 5 | - 4 纵深防御战略 | 在 据 意 关 产 • • • • • • 介 IT 和控制系统中使用具 保护方面的不足，减少 用户越难破坏防御，获 问题及解决策略。 胁模型 品已经通过安全设计在 环境层面：为用户以及 件设备固定、周界防范 环境纵深防御说明章节 物理层面：产品提供坚 操作系统层面：经过加 配置、应用操作系统漏 份机制、可靠的日志系 系统组件层面：遵循安 数据存储层面：基于访 数据传输层面：基于广 全相关功能及使用 绍以下安全相关功能和 有多种安全和防御控制措施的分层网络 单点故障，并形成强大的网络安全态势 取数字资产或造成中断。本章详细介绍 不同层面对系统的可攻击面进行了最小 工程实施人员提供了安全安装的建议， 措施、安全可靠的网络空间、安全可靠 。 固封闭的外壳，并配备防拆标签帮助用 固的操作系统，包括但不限于遵操作系 洞补丁、防火墙与网络配置建议、基于 统等。 全的开发流程、完善的安全测试等。 问控制列表的数据，符合最小特权原则 泛证明安全的数据加密传输协议。 说明 使用程序的说明和建议： 方法，以最大限度地弥补数 。网络中的安全层越多，恶 EMU300A 纵深防御策略相 化，包括但不限于： 包括但不限于牢固可靠的 的电源供应等，请参考部 户识别产品完整性。 统最佳实践对操作系统进 用户组的访问控制、系统 设计的数据访问策略。 安全功能 说明 安全建议 安全登录 支持登录失败锁定防暴力破解，支 持登录日志记录，首次登陆强制修 改密码 定期修改密码 用户及密码管理 用户增删改功能以及密码安全策略 配置 建议所需启用最小数量用 户，并合理配置密码安全 协议配置 北向MODBUS/IEC104/GOOSE 等协议配置管理 建议按需启用，最小化启 用 证书管理 支持PKI 颁发的证书管理 建议定期更新证书 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-022-1 | - product_context.functions[21].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-063FA03B0275437B | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 9 | 5 | - 4 纵深防御战略 | 在 据 意 关 产 • • • • • • 介 IT 和控制系统中使用具 保护方面的不足，减少 用户越难破坏防御，获 问题及解决策略。 胁模型 品已经通过安全设计在 环境层面：为用户以及 件设备固定、周界防范 环境纵深防御说明章节 物理层面：产品提供坚 操作系统层面：经过加 配置、应用操作系统漏 份机制、可靠的日志系 系统组件层面：遵循安 数据存储层面：基于访 数据传输层面：基于广 全相关功能及使用 绍以下安全相关功能和 有多种安全和防御控制措施的分层网络 单点故障，并形成强大的网络安全态势 取数字资产或造成中断。本章详细介绍 不同层面对系统的可攻击面进行了最小 工程实施人员提供了安全安装的建议， 措施、安全可靠的网络空间、安全可靠 。 固封闭的外壳，并配备防拆标签帮助用 固的操作系统，包括但不限于遵操作系 洞补丁、防火墙与网络配置建议、基于 统等。 全的开发流程、完善的安全测试等。 问控制列表的数据，符合最小特权原则 泛证明安全的数据加密传输协议。 说明 使用程序的说明和建议： 方法，以最大限度地弥补数 。网络中的安全层越多，恶 EMU300A 纵深防御策略相 化，包括但不限于： 包括但不限于牢固可靠的 的电源供应等，请参考部 户识别产品完整性。 统最佳实践对操作系统进 用户组的访问控制、系统 设计的数据访问策略。 安全功能 说明 安全建议 安全登录 支持登录失败锁定防暴力破解，支 持登录日志记录，首次登陆强制修 改密码 定期修改密码 用户及密码管理 用户增删改功能以及密码安全策略 配置 建议所需启用最小数量用 户，并合理配置密码安全 协议配置 北向MODBUS/IEC104/GOOSE 等协议配置管理 建议按需启用，最小化启 用 证书管理 支持PKI 颁发的证书管理 建议定期更新证书 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-023-1 | - product_context.functions[22].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-063FA03B0275437B | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 9 | 5 | - 4 纵深防御战略 | 在 据 意 关 产 • • • • • • 介 IT 和控制系统中使用具 保护方面的不足，减少 用户越难破坏防御，获 问题及解决策略。 胁模型 品已经通过安全设计在 环境层面：为用户以及 件设备固定、周界防范 环境纵深防御说明章节 物理层面：产品提供坚 操作系统层面：经过加 配置、应用操作系统漏 份机制、可靠的日志系 系统组件层面：遵循安 数据存储层面：基于访 数据传输层面：基于广 全相关功能及使用 绍以下安全相关功能和 有多种安全和防御控制措施的分层网络 单点故障，并形成强大的网络安全态势 取数字资产或造成中断。本章详细介绍 不同层面对系统的可攻击面进行了最小 工程实施人员提供了安全安装的建议， 措施、安全可靠的网络空间、安全可靠 。 固封闭的外壳，并配备防拆标签帮助用 固的操作系统，包括但不限于遵操作系 洞补丁、防火墙与网络配置建议、基于 统等。 全的开发流程、完善的安全测试等。 问控制列表的数据，符合最小特权原则 泛证明安全的数据加密传输协议。 说明 使用程序的说明和建议： 方法，以最大限度地弥补数 。网络中的安全层越多，恶 EMU300A 纵深防御策略相 化，包括但不限于： 包括但不限于牢固可靠的 的电源供应等，请参考部 户识别产品完整性。 统最佳实践对操作系统进 用户组的访问控制、系统 设计的数据访问策略。 安全功能 说明 安全建议 安全登录 支持登录失败锁定防暴力破解，支 持登录日志记录，首次登陆强制修 改密码 定期修改密码 用户及密码管理 用户增删改功能以及密码安全策略 配置 建议所需启用最小数量用 户，并合理配置密码安全 协议配置 北向MODBUS/IEC104/GOOSE 等协议配置管理 建议按需启用，最小化启 用 证书管理 支持PKI 颁发的证书管理 建议定期更新证书 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-024-1 | - product_context.functions[23].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-62C710106569541C | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 17 | 13 | - 8 用户管理 - 8.1 密码管理 | 4. 所有用户的密码都具备有效期，密码有效期可以通过管理员账户自行设置，可设置的密码 有效期范围为1~90 天，密码到期请及时修改。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-025-1 | - product_context.functions[24].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-9E90596A86CAF9FA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 16 | 12 | - 7 用户列表 | 用户类型 用户名 操作权限 普通用户 user 只有系统的监控权限和简单的设置权 限。如概览、设备监控和部分历史数据 的查看。 运维用户 maintain 本手册默认描述的所有操作。 审计用户 auditor 对所有用户的操作日志，Syslog 日志进 行审计。 管理员 administr ator 增加用户、删除用户、修改用户、清空 用户、会话管理、开发者调试开关、分 配用户登录证书。 开发者用户 develop 经管理员授权后可执行设备复杂故障的 定位和排除。 • 普通用户、运维用 （SN）”拼接而成 应的默认密码为“ • 开发者用户的密码 动态密码。 7-2 2. 操作系统用户 户、审计 。例如， userSN12 采用动态 用户、管理 若设备SN 为 345678”。 生成机制， 员的密码由“用户名”与“设备序列号 “SN12345678”，用户名为“user”，则对 通过客户授权获得设备SN，生成对应的 用户名 默认密码 root 根据客户授权 获取SN 生成动态密码。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-025-2 | - product_context.functions[24].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-9E90596A86CAF9FA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 16 | 12 | - 7 用户列表 | 用户类型 用户名 操作权限 普通用户 user 只有系统的监控权限和简单的设置权 限。如概览、设备监控和部分历史数据 的查看。 运维用户 maintain 本手册默认描述的所有操作。 审计用户 auditor 对所有用户的操作日志，Syslog 日志进 行审计。 管理员 administr ator 增加用户、删除用户、修改用户、清空 用户、会话管理、开发者调试开关、分 配用户登录证书。 开发者用户 develop 经管理员授权后可执行设备复杂故障的 定位和排除。 • 普通用户、运维用 （SN）”拼接而成 应的默认密码为“ • 开发者用户的密码 动态密码。 7-2 2. 操作系统用户 户、审计 。例如， userSN12 采用动态 用户、管理 若设备SN 为 345678”。 生成机制， 员的密码由“用户名”与“设备序列号 “SN12345678”，用户名为“user”，则对 通过客户授权获得设备SN，生成对应的 用户名 默认密码 root 根据客户授权 获取SN 生成动态密码。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-026-1 | - product_context.functions[25].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-063FA03B0275437B | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 9 | 5 | - 4 纵深防御战略 | 在 据 意 关 产 • • • • • • 介 IT 和控制系统中使用具 保护方面的不足，减少 用户越难破坏防御，获 问题及解决策略。 胁模型 品已经通过安全设计在 环境层面：为用户以及 件设备固定、周界防范 环境纵深防御说明章节 物理层面：产品提供坚 操作系统层面：经过加 配置、应用操作系统漏 份机制、可靠的日志系 系统组件层面：遵循安 数据存储层面：基于访 数据传输层面：基于广 全相关功能及使用 绍以下安全相关功能和 有多种安全和防御控制措施的分层网络 单点故障，并形成强大的网络安全态势 取数字资产或造成中断。本章详细介绍 不同层面对系统的可攻击面进行了最小 工程实施人员提供了安全安装的建议， 措施、安全可靠的网络空间、安全可靠 。 固封闭的外壳，并配备防拆标签帮助用 固的操作系统，包括但不限于遵操作系 洞补丁、防火墙与网络配置建议、基于 统等。 全的开发流程、完善的安全测试等。 问控制列表的数据，符合最小特权原则 泛证明安全的数据加密传输协议。 说明 使用程序的说明和建议： 方法，以最大限度地弥补数 。网络中的安全层越多，恶 EMU300A 纵深防御策略相 化，包括但不限于： 包括但不限于牢固可靠的 的电源供应等，请参考部 户识别产品完整性。 统最佳实践对操作系统进 用户组的访问控制、系统 设计的数据访问策略。 安全功能 说明 安全建议 安全登录 支持登录失败锁定防暴力破解，支 持登录日志记录，首次登陆强制修 改密码 定期修改密码 用户及密码管理 用户增删改功能以及密码安全策略 配置 建议所需启用最小数量用 户，并合理配置密码安全 协议配置 北向MODBUS/IEC104/GOOSE 等协议配置管理 建议按需启用，最小化启 用 证书管理 支持PKI 颁发的证书管理 建议定期更新证书 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-027-1 | - product_context.functions[26].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-76BE0FA03440A031 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 23 | 19 | - 10 安全配置指南 - 10.4 证书管理和维护 - 10.4.2 证书安全维护 | 通过系统 > 证书管理 > 采集/转发/NTS 对时证书，支持导入证书。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-028-1 | - product_context.functions[27].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-1294EA0594DF6992 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 23 | 19 | - 10 安全配置指南 - 10.4 证书管理和维护 - 10.4.2 证书安全维护 | • 若使用NTS 功能，客户需导入NTS 服务器证书。NTS 证书从NTS 服务器获 取，支持PEM 格式的X.509 证书导入。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-029-1 | - product_context.functions[28].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-90A3EAF30CD1A413 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 26 | 22 | - 10 安全配置指南 - 10.7 系统还原 | 密钥更新：在系统 > 证书管理页面，点击goose 密钥，选择密钥导入，上传密钥文件即可完 成更新。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-030-1 | - product_context.functions[29].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-562EB901BC002DDD | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 26 | 22 | - 10 安全配置指南 - 10.7 系统还原 | 防重放功能：在系统 > 转发配置页面，点击goose，勾选防重放开关。用户可根据需要，自 行设置检测时间参数。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-031-1 | - product_context.functions[30].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-864B9073B04B55EA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 9 | 5 | - 4 纵深防御战略 | 安全启动 建立启动链可信验证，阻断非签名 或篡改后的软件加载执行 默认开启 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-031-2 | - product_context.functions[30].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-864B9073B04B55EA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 9 | 5 | - 4 纵深防御战略 | 安全启动 建立启动链可信验证，阻断非签名 或篡改后的软件加载执行 默认开启 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-032-1 | - product_context.functions[31].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A31FF599B1E26CE2 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 10 | 6 | - 4 纵深防御战略 - 4.4 用户的缓解措施 | 安全功能 说明 安全建议 安全 通信 HTTPS/北向IEC104/MODBUS/等 协议TLS 加密通信 建议采用TLS 加密通信 安全 对时 支持NTS 对时 建议采用NTS 对时，以 及定期更新证书 恢复 出厂配置 恢复出厂设置功能，删除设备数据 建议谨慎操作 安全 回溯 操作日志、syslog 记录功能 建议定期分析安全日志 安全 更新 软件和固件更新 建议关注产品相关安全公 告，及时升级到最新版本 上述安全功能作为 多层次多维度的对 储的私密性、可用 能验证的需求，可 一个整体，从物理环境、计算机操作系 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提 性、完整性和用户操作与访问的可审计 能需要对恶意软件保护功能进行验证。 统、EMU300A 系统组件等 供保护，保证信息通讯和存 性。出于对恶意软件保护功 警告 • • • 可能 请 请 请 不遵 损害系统可用性、完 勿使用真实的恶意 勿从不可信任的来 勿在生产系统进行 循这些说明可能会导 整性和保密性 软件进行恶意软件保护功能测试。 源下载任何反病毒测试文件。 恶意软件保护功能测试。 致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久 丢失。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-033-1 | - product_context.functions[32].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A31FF599B1E26CE2 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 10 | 6 | - 4 纵深防御战略 - 4.4 用户的缓解措施 | 安全功能 说明 安全建议 安全 通信 HTTPS/北向IEC104/MODBUS/等 协议TLS 加密通信 建议采用TLS 加密通信 安全 对时 支持NTS 对时 建议采用NTS 对时，以 及定期更新证书 恢复 出厂配置 恢复出厂设置功能，删除设备数据 建议谨慎操作 安全 回溯 操作日志、syslog 记录功能 建议定期分析安全日志 安全 更新 软件和固件更新 建议关注产品相关安全公 告，及时升级到最新版本 上述安全功能作为 多层次多维度的对 储的私密性、可用 能验证的需求，可 一个整体，从物理环境、计算机操作系 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提 性、完整性和用户操作与访问的可审计 能需要对恶意软件保护功能进行验证。 统、EMU300A 系统组件等 供保护，保证信息通讯和存 性。出于对恶意软件保护功 警告 • • • 可能 请 请 请 不遵 损害系统可用性、完 勿使用真实的恶意 勿从不可信任的来 勿在生产系统进行 循这些说明可能会导 整性和保密性 软件进行恶意软件保护功能测试。 源下载任何反病毒测试文件。 恶意软件保护功能测试。 致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久 丢失。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-034-1 | - product_context.functions[33].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A31FF599B1E26CE2 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 10 | 6 | - 4 纵深防御战略 - 4.4 用户的缓解措施 | 安全功能 说明 安全建议 安全 通信 HTTPS/北向IEC104/MODBUS/等 协议TLS 加密通信 建议采用TLS 加密通信 安全 对时 支持NTS 对时 建议采用NTS 对时，以 及定期更新证书 恢复 出厂配置 恢复出厂设置功能，删除设备数据 建议谨慎操作 安全 回溯 操作日志、syslog 记录功能 建议定期分析安全日志 安全 更新 软件和固件更新 建议关注产品相关安全公 告，及时升级到最新版本 上述安全功能作为 多层次多维度的对 储的私密性、可用 能验证的需求，可 一个整体，从物理环境、计算机操作系 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提 性、完整性和用户操作与访问的可审计 能需要对恶意软件保护功能进行验证。 统、EMU300A 系统组件等 供保护，保证信息通讯和存 性。出于对恶意软件保护功 警告 • • • 可能 请 请 请 不遵 损害系统可用性、完 勿使用真实的恶意 勿从不可信任的来 勿在生产系统进行 循这些说明可能会导 整性和保密性 软件进行恶意软件保护功能测试。 源下载任何反病毒测试文件。 恶意软件保护功能测试。 致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久 丢失。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-035-1 | - product_context.functions[34].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A31FF599B1E26CE2 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 10 | 6 | - 4 纵深防御战略 - 4.4 用户的缓解措施 | 安全功能 说明 安全建议 安全 通信 HTTPS/北向IEC104/MODBUS/等 协议TLS 加密通信 建议采用TLS 加密通信 安全 对时 支持NTS 对时 建议采用NTS 对时，以 及定期更新证书 恢复 出厂配置 恢复出厂设置功能，删除设备数据 建议谨慎操作 安全 回溯 操作日志、syslog 记录功能 建议定期分析安全日志 安全 更新 软件和固件更新 建议关注产品相关安全公 告，及时升级到最新版本 上述安全功能作为 多层次多维度的对 储的私密性、可用 能验证的需求，可 一个整体，从物理环境、计算机操作系 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提 性、完整性和用户操作与访问的可审计 能需要对恶意软件保护功能进行验证。 统、EMU300A 系统组件等 供保护，保证信息通讯和存 性。出于对恶意软件保护功 警告 • • • 可能 请 请 请 不遵 损害系统可用性、完 勿使用真实的恶意 勿从不可信任的来 勿在生产系统进行 循这些说明可能会导 整性和保密性 软件进行恶意软件保护功能测试。 源下载任何反病毒测试文件。 恶意软件保护功能测试。 致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久 丢失。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-036-1 | - product_context.functions[35].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A31FF599B1E26CE2 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 10 | 6 | - 4 纵深防御战略 - 4.4 用户的缓解措施 | 安全功能 说明 安全建议 安全 通信 HTTPS/北向IEC104/MODBUS/等 协议TLS 加密通信 建议采用TLS 加密通信 安全 对时 支持NTS 对时 建议采用NTS 对时，以 及定期更新证书 恢复 出厂配置 恢复出厂设置功能，删除设备数据 建议谨慎操作 安全 回溯 操作日志、syslog 记录功能 建议定期分析安全日志 安全 更新 软件和固件更新 建议关注产品相关安全公 告，及时升级到最新版本 上述安全功能作为 多层次多维度的对 储的私密性、可用 能验证的需求，可 一个整体，从物理环境、计算机操作系 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提 性、完整性和用户操作与访问的可审计 能需要对恶意软件保护功能进行验证。 统、EMU300A 系统组件等 供保护，保证信息通讯和存 性。出于对恶意软件保护功 警告 • • • 可能 请 请 请 不遵 损害系统可用性、完 勿使用真实的恶意 勿从不可信任的来 勿在生产系统进行 循这些说明可能会导 整性和保密性 软件进行恶意软件保护功能测试。 源下载任何反病毒测试文件。 恶意软件保护功能测试。 致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久 丢失。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-037-1 | - product_context.functions[36].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-402F20D08666D8CF | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 26 | 22 | - 10 安全配置指南 - 10.5 安全存储 | Logger5000 依托于芯片TrustZone 及OP-TEE 安全OS，对上层应用提供一套在安全环境下 执行的加解密及存储数据接口，主要功能实现基于客户端应用（CA）对安全应用（TA）调 用，实现安全环境下敏感数据进行加密存储，解密使用，包括用户密码，终端证书对应的私 钥等数据。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-038-1 | - product_context.functions[37].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。 | direct | high |  | 否
EV-FUNC-038-2 | - product_context.functions[37].evidence[1] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-038-3 | - product_context.functions[37].evidence[2] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-038-4 | - product_context.functions[37].evidence[3] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-039-1 | - product_context.functions[38].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-039-2 | - product_context.functions[38].evidence[1] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-040-1 | - product_context.functions[39].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-E8D208159F329BFA | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 74 | 64 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.3 远程维护 | 远程维护功能默认关闭。启用该功能前，客户需在充分知情的前提下使用 administrator 账号进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在 获得administrator 账号授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-FUNC-041-1 | - product_context.functions[40].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-D958717003DF6D60 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 100 | 90 | - 9 用户管理 - 9.13 通信设置 - 9.13.1 阳光云 | 4. 配置授权运维人员的查看与控制功能权限范围，按需开启对应功能开关。 | direct | medium |  | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0001 | - product_context.communication_matrix.entries[0].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5E9F7F46479A8667 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 14 | 10 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 PC 任意 EMU30 0A 8080 HTTP 用户名/ 密码 无 默认关 闭，支持 开启 PC 任意 EMU30 0A 8443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 22 SSH 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 PC 任意 EMU30 0A 22 SFTP 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 102 MMS 用户名/ 密码 无 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 2404- 2418 IEC104 无 TLS 2418 默 认开 启,2404~ 2417 默 认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 502-5 16 MODBUS TCP 无 TLS 516 默认 开 启,502~5 15 默认关 闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 802 MODBUS TCP 无 TLS 默认开 启，支持 关闭 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0002 | - product_context.communication_matrix.entries[1].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5E9F7F46479A8667 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 14 | 10 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 PC 任意 EMU30 0A 8080 HTTP 用户名/ 密码 无 默认关 闭，支持 开启 PC 任意 EMU30 0A 8443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 22 SSH 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 PC 任意 EMU30 0A 22 SFTP 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 102 MMS 用户名/ 密码 无 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 2404- 2418 IEC104 无 TLS 2418 默 认开 启,2404~ 2417 默 认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 502-5 16 MODBUS TCP 无 TLS 516 默认 开 启,502~5 15 默认关 闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 802 MODBUS TCP 无 TLS 默认开 启，支持 关闭 | direct | medium | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0003 | - product_context.communication_matrix.entries[1].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5E9F7F46479A8667 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 14 | 10 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 PC 任意 EMU30 0A 8080 HTTP 用户名/ 密码 无 默认关 闭，支持 开启 PC 任意 EMU30 0A 8443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 22 SSH 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 PC 任意 EMU30 0A 22 SFTP 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 102 MMS 用户名/ 密码 无 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 2404- 2418 IEC104 无 TLS 2418 默 认开 启,2404~ 2417 默 认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 502-5 16 MODBUS TCP 无 TLS 516 默认 开 启,502~5 15 默认关 闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 802 MODBUS TCP 无 TLS 默认开 启，支持 关闭 | direct | medium | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0004 | - product_context.communication_matrix.entries[2].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5E9F7F46479A8667 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 14 | 10 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 PC 任意 EMU30 0A 8080 HTTP 用户名/ 密码 无 默认关 闭，支持 开启 PC 任意 EMU30 0A 8443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 22 SSH 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 PC 任意 EMU30 0A 22 SFTP 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 102 MMS 用户名/ 密码 无 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 2404- 2418 IEC104 无 TLS 2418 默 认开 启,2404~ 2417 默 认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 502-5 16 MODBUS TCP 无 TLS 516 默认 开 启,502~5 15 默认关 闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 802 MODBUS TCP 无 TLS 默认开 启，支持 关闭 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0005 | - product_context.communication_matrix.entries[3].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5E9F7F46479A8667 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 14 | 10 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 PC 任意 EMU30 0A 8080 HTTP 用户名/ 密码 无 默认关 闭，支持 开启 PC 任意 EMU30 0A 8443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 22 SSH 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 PC 任意 EMU30 0A 22 SFTP 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 102 MMS 用户名/ 密码 无 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 2404- 2418 IEC104 无 TLS 2418 默 认开 启,2404~ 2417 默 认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 502-5 16 MODBUS TCP 无 TLS 516 默认 开 启,502~5 15 默认关 闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 802 MODBUS TCP 无 TLS 默认开 启，支持 关闭 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0006 | - product_context.communication_matrix.entries[4].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5E9F7F46479A8667 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 14 | 10 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 PC 任意 EMU30 0A 8080 HTTP 用户名/ 密码 无 默认关 闭，支持 开启 PC 任意 EMU30 0A 8443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 22 SSH 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 PC 任意 EMU30 0A 22 SFTP 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 102 MMS 用户名/ 密码 无 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 2404- 2418 IEC104 无 TLS 2418 默 认开 启,2404~ 2417 默 认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 502-5 16 MODBUS TCP 无 TLS 516 默认 开 启,502~5 15 默认关 闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 802 MODBUS TCP 无 TLS 默认开 启，支持 关闭 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0007 | - product_context.communication_matrix.entries[5].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5E9F7F46479A8667 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 14 | 10 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 PC 任意 EMU30 0A 8080 HTTP 用户名/ 密码 无 默认关 闭，支持 开启 PC 任意 EMU30 0A 8443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 22 SSH 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 PC 任意 EMU30 0A 22 SFTP 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 102 MMS 用户名/ 密码 无 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 2404- 2418 IEC104 无 TLS 2418 默 认开 启,2404~ 2417 默 认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 502-5 16 MODBUS TCP 无 TLS 516 默认 开 启,502~5 15 默认关 闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 802 MODBUS TCP 无 TLS 默认开 启，支持 关闭 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0008 | - product_context.communication_matrix.entries[5].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | low | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0009 | - product_context.communication_matrix.entries[5].evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5E9F7F46479A8667 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 14 | 10 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 PC 任意 EMU30 0A 8080 HTTP 用户名/ 密码 无 默认关 闭，支持 开启 PC 任意 EMU30 0A 8443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 22 SSH 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 PC 任意 EMU30 0A 22 SFTP 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 102 MMS 用户名/ 密码 无 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 2404- 2418 IEC104 无 TLS 2418 默 认开 启,2404~ 2417 默 认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 502-5 16 MODBUS TCP 无 TLS 516 默认 开 启,502~5 15 默认关 闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 802 MODBUS TCP 无 TLS 默认开 启，支持 关闭 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0010 | - product_context.communication_matrix.entries[5].evidence[3] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | low | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0011 | - product_context.communication_matrix.entries[6].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5E9F7F46479A8667 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 14 | 10 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 PC 任意 EMU30 0A 8080 HTTP 用户名/ 密码 无 默认关 闭，支持 开启 PC 任意 EMU30 0A 8443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 22 SSH 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 PC 任意 EMU30 0A 22 SFTP 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 102 MMS 用户名/ 密码 无 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 2404- 2418 IEC104 无 TLS 2418 默 认开 启,2404~ 2417 默 认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 502-5 16 MODBUS TCP 无 TLS 516 默认 开 启,502~5 15 默认关 闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 802 MODBUS TCP 无 TLS 默认开 启，支持 关闭 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0012 | - product_context.communication_matrix.entries[6].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5E9F7F46479A8667 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 14 | 10 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 PC 任意 EMU30 0A 8080 HTTP 用户名/ 密码 无 默认关 闭，支持 开启 PC 任意 EMU30 0A 8443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 22 SSH 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 PC 任意 EMU30 0A 22 SFTP 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 102 MMS 用户名/ 密码 无 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 2404- 2418 IEC104 无 TLS 2418 默 认开 启,2404~ 2417 默 认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 502-5 16 MODBUS TCP 无 TLS 516 默认 开 启,502~5 15 默认关 闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 802 MODBUS TCP 无 TLS 默认开 启，支持 关闭 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0013 | - product_context.communication_matrix.entries[7].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5E9F7F46479A8667 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 14 | 10 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 PC 任意 EMU30 0A 8080 HTTP 用户名/ 密码 无 默认关 闭，支持 开启 PC 任意 EMU30 0A 8443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 443 HTTPS 用户名/ 密码 TLS 默认访问 方式 PC 任意 EMU30 0A 22 SSH 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 PC 任意 EMU30 0A 22 SFTP 用户名/ 密码 TLS 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 102 MMS 用户名/ 密码 无 默认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 2404- 2418 IEC104 无 TLS 2418 默 认开 启,2404~ 2417 默 认关闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 502-5 16 MODBUS TCP 无 TLS 516 默认 开 启,502~5 15 默认关 闭 北向 设备 任意 EMU30 0A 802 MODBUS TCP 无 TLS 默认开 启，支持 关闭 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0014 | - product_context.communication_matrix.entries[8].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-6F1F1D2BF197686D | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 14 | 10 | - 6 端口矩阵 | PC 任意 EMU30 0A 9998- 9999 UDP 无 无 | direct | low | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0015 | - product_context.communication_matrix.entries[8].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-69F47634827709FA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 14 | 10 | - 6 端口矩阵 | 默认关 闭，内部 调试使 用，在 | direct | low | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0016 | - product_context.communication_matrix.entries[8].evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5751A158B27985D4 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 15 | 11 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 linux she 中开启。 PC Deb ug 口 EMU30 0A / RS232 协 议 用户名/ 密码 无 串口访问 Linux。 EMU 300 A 任意 阳光云 19999 MQTT 公钥 无 默认关 闭，开启 给予安全 提示，可 通过网 口。 EMU 300 A 任意 阳光云 16668 MQTT 公钥 TLS 默认关 闭，开启 给予安全 提示，可 通过网 口。 EMU 300 A 任意 NTP 对 时服务 器 123 NTP 无 无 默认关 闭，开启 给予安全 提示。 | direct | low | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0017 | - product_context.communication_matrix.entries[9].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5751A158B27985D4 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 15 | 11 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 linux she 中开启。 PC Deb ug 口 EMU30 0A / RS232 协 议 用户名/ 密码 无 串口访问 Linux。 EMU 300 A 任意 阳光云 19999 MQTT 公钥 无 默认关 闭，开启 给予安全 提示，可 通过网 口。 EMU 300 A 任意 阳光云 16668 MQTT 公钥 TLS 默认关 闭，开启 给予安全 提示，可 通过网 口。 EMU 300 A 任意 NTP 对 时服务 器 123 NTP 无 无 默认关 闭，开启 给予安全 提示。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0018 | - product_context.communication_matrix.entries[10].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5751A158B27985D4 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 15 | 11 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 linux she 中开启。 PC Deb ug 口 EMU30 0A / RS232 协 议 用户名/ 密码 无 串口访问 Linux。 EMU 300 A 任意 阳光云 19999 MQTT 公钥 无 默认关 闭，开启 给予安全 提示，可 通过网 口。 EMU 300 A 任意 阳光云 16668 MQTT 公钥 TLS 默认关 闭，开启 给予安全 提示，可 通过网 口。 EMU 300 A 任意 NTP 对 时服务 器 123 NTP 无 无 默认关 闭，开启 给予安全 提示。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0019 | - product_context.communication_matrix.entries[10].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | low | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0020 | - product_context.communication_matrix.entries[10].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-89A6CAB539794403 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 77 | 67 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 | 时钟源 说明 阳光 云 前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的 对时方式无效。 MOD TCP BUS- 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源 设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 B 码 通过B 码协议实现时间同步。 PTP 通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 结束 注意 数据 采集器首次使用 必须配置系统时间。 置 阳光云服务 设置 • 数据采集器 提下进行手 授权后方可 • 阳光云平台 的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 在北美区域已停止服务。 云服务与外网 有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 统 > 转发配置 入站点开关， ，进入界面。 单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。 默认接入阳光 站”，澳洲地区 为保证数据采 参考路由器白 云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲 接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。 集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请 名单设置。 IEC104 服务 EC104 服务配置 配置 ”用于配置数据采集器转发IEC104 服务。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0021 | - product_context.communication_matrix.entries[11].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5751A158B27985D4 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 15 | 11 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 linux she 中开启。 PC Deb ug 口 EMU30 0A / RS232 协 议 用户名/ 密码 无 串口访问 Linux。 EMU 300 A 任意 阳光云 19999 MQTT 公钥 无 默认关 闭，开启 给予安全 提示，可 通过网 口。 EMU 300 A 任意 阳光云 16668 MQTT 公钥 TLS 默认关 闭，开启 给予安全 提示，可 通过网 口。 EMU 300 A 任意 NTP 对 时服务 器 123 NTP 无 无 默认关 闭，开启 给予安全 提示。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0022 | - product_context.communication_matrix.entries[11].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | low | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0023 | - product_context.communication_matrix.entries[11].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-89A6CAB539794403 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 77 | 67 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 | 时钟源 说明 阳光 云 前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的 对时方式无效。 MOD TCP BUS- 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源 设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 B 码 通过B 码协议实现时间同步。 PTP 通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 结束 注意 数据 采集器首次使用 必须配置系统时间。 置 阳光云服务 设置 • 数据采集器 提下进行手 授权后方可 • 阳光云平台 的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 在北美区域已停止服务。 云服务与外网 有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 统 > 转发配置 入站点开关， ，进入界面。 单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。 默认接入阳光 站”，澳洲地区 为保证数据采 参考路由器白 云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲 接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。 集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请 名单设置。 IEC104 服务 EC104 服务配置 配置 ”用于配置数据采集器转发IEC104 服务。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0024 | - product_context.communication_matrix.entries[12].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-5751A158B27985D4 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 15 | 11 | - 6 端口矩阵 | 源设 备 源端 口 目的设 备 目的 端口 协议 认证方 式 加密 方式 说明 linux she 中开启。 PC Deb ug 口 EMU30 0A / RS232 协 议 用户名/ 密码 无 串口访问 Linux。 EMU 300 A 任意 阳光云 19999 MQTT 公钥 无 默认关 闭，开启 给予安全 提示，可 通过网 口。 EMU 300 A 任意 阳光云 16668 MQTT 公钥 TLS 默认关 闭，开启 给予安全 提示，可 通过网 口。 EMU 300 A 任意 NTP 对 时服务 器 123 NTP 无 无 默认关 闭，开启 给予安全 提示。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0025 | - product_context.communication_matrix.entries[13].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-89A6CAB539794403 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 77 | 67 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 | 时钟源 说明 阳光 云 前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的 对时方式无效。 MOD TCP BUS- 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源 设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 B 码 通过B 码协议实现时间同步。 PTP 通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 结束 注意 数据 采集器首次使用 必须配置系统时间。 置 阳光云服务 设置 • 数据采集器 提下进行手 授权后方可 • 阳光云平台 的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 在北美区域已停止服务。 云服务与外网 有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 统 > 转发配置 入站点开关， ，进入界面。 单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。 默认接入阳光 站”，澳洲地区 为保证数据采 参考路由器白 云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲 接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。 集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请 名单设置。 IEC104 服务 EC104 服务配置 配置 ”用于配置数据采集器转发IEC104 服务。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0030 | - product_context.communication_matrix.entries[13].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-4E0353B94569ABFF | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | • 数据采集器也可将采集到的设备数据，直接通过4G 路由器传输至阳光云。 | direct | low | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0031 | - product_context.communication_matrix.entries[13].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-89A6CAB539794403 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 77 | 67 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 | 时钟源 说明 阳光 云 前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的 对时方式无效。 MOD TCP BUS- 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源 设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 B 码 通过B 码协议实现时间同步。 PTP 通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 结束 注意 数据 采集器首次使用 必须配置系统时间。 置 阳光云服务 设置 • 数据采集器 提下进行手 授权后方可 • 阳光云平台 的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 在北美区域已停止服务。 云服务与外网 有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 统 > 转发配置 入站点开关， ，进入界面。 单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。 默认接入阳光 站”，澳洲地区 为保证数据采 参考路由器白 云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲 接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。 集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请 名单设置。 IEC104 服务 EC104 服务配置 配置 ”用于配置数据采集器转发IEC104 服务。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0026 | - product_context.communication_matrix.entries[14].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-89A6CAB539794403 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 77 | 67 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 | 时钟源 说明 阳光 云 前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的 对时方式无效。 MOD TCP BUS- 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源 设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 B 码 通过B 码协议实现时间同步。 PTP 通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 结束 注意 数据 采集器首次使用 必须配置系统时间。 置 阳光云服务 设置 • 数据采集器 提下进行手 授权后方可 • 阳光云平台 的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 在北美区域已停止服务。 云服务与外网 有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 统 > 转发配置 入站点开关， ，进入界面。 单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。 默认接入阳光 站”，澳洲地区 为保证数据采 参考路由器白 云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲 接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。 集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请 名单设置。 IEC104 服务 EC104 服务配置 配置 ”用于配置数据采集器转发IEC104 服务。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0027 | - product_context.communication_matrix.entries[15].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-598D475B3618DDA1 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 83 | 73 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.7 端口参数 - 7.10.7.3 AI | 参数名称 默认参数值 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0028 | - product_context.communication_matrix.entries[16].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-153C2EE70C8A30F1 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | • 能量管理单元可以将采集到的设备数据，通过核心交换机传输至后台站控，例如 Insight、SCADA。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0029 | - product_context.communication_matrix.entries[16].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-182EE50E531ABD2E | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | • 数据采集器可以将采集到的设备数据，通过核心交换机传输至后台站控，例如Insight、 SCADA。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0032 | - product_context.communication_matrix.entries[17].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | low | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0033 | - product_context.communication_matrix.entries[18].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0034 | - product_context.communication_matrix.entries[18].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-0E8FEC54AF1BFA37 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | 数据采集器可参与多种场景下的组网应用。数据采集器通过RS485 总线方式接入光伏发电系 统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，还可以通过MPLC 总线方式接入阳光电源生产 的具备MPLC 功能的组串式逆变器。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0035 | - product_context.communication_matrix.entries[19].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | low | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0036 | - product_context.communication_matrix.entries[20].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | low | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0037 | - product_context.communication_matrix.entries[20].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-B41FFC5AB411E20F | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 51 | 41 | - 7 Web界面 - 7.6 设备维护 - 7.6.1 设备列表 - 7.6.1.5 编辑设备 | • 同一端口只能选择一种通讯方式，当端口PLC 功能使能时，则不能使用RS485 通讯方式添加。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0038 | - product_context.communication_matrix.entries[21].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-0E8FEC54AF1BFA37 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | 数据采集器可参与多种场景下的组网应用。数据采集器通过RS485 总线方式接入光伏发电系 统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，还可以通过MPLC 总线方式接入阳光电源生产 的具备MPLC 功能的组串式逆变器。 | direct | low | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0039 | - product_context.communication_matrix.entries[22].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EVD-0040 | - product_context.communication_matrix.entries[22].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-ABD8EE23CFEA3B93 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | • 数据采集器的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | model-extraction | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-001-01 | - product_context.component_inventory.entries[0].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-001-02 | - product_context.component_inventory.entries[0].evidence[1] | DOC-5067B181346D | BLK-BC449CE85DB4F669 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | • 支持RS485、以太网、MPLC 通信。 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-002-01 | - product_context.component_inventory.entries[1].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-003-01 | - product_context.component_inventory.entries[2].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-004-01 | - product_context.component_inventory.entries[3].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-005-01 | - product_context.component_inventory.entries[4].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-006-01 | - product_context.component_inventory.entries[5].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-007-01 | - product_context.component_inventory.entries[6].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-008-01 | - product_context.component_inventory.entries[7].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-009-01 | - product_context.component_inventory.entries[8].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D8AA6F0C8103713A | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 28 | 22 | - 4 电气连接 - 4.3 内部结构 | 编 号 名称 推荐线缆规格 说明 A 光纤终端盒 — 选配 必须与光纤环网交换机配套 使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 B RS485 通讯端子 2 x (0.75~1.5) mm2 户 外型防紫外线带屏蔽层 双绞线 线缆未包含在供货范围 C CT 接线端子 单独成表说明 D 交流熔丝盒 2.5mm²～10mm²户外型 防紫外线导线，线缆耐 压要求为： 隔离电压＞1350V 线缆未包含在供货范围 E 接地端子 4mm²～10mm²或7～ 11AWG 线缆未包含在供货范围 E ：功能地排 1 E ：保护地排 2 F 防雷器 — — G 开关电源 — — H Logger5000 — — I 光纤环网交换机 — 选配 必须与光纤终端盒配套使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 J PID 模块 — 支持PID 防护和PID 修复 功能，适用于PV-正偏置组 件。支持交流ISO 检测功 能。 K PLC 模块 — — L 220V 市电插座 — 可为现场运维人员提供市电 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-010-01 | - product_context.component_inventory.entries[9].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D8AA6F0C8103713A | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 28 | 22 | - 4 电气连接 - 4.3 内部结构 | 编 号 名称 推荐线缆规格 说明 A 光纤终端盒 — 选配 必须与光纤环网交换机配套 使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 B RS485 通讯端子 2 x (0.75~1.5) mm2 户 外型防紫外线带屏蔽层 双绞线 线缆未包含在供货范围 C CT 接线端子 单独成表说明 D 交流熔丝盒 2.5mm²～10mm²户外型 防紫外线导线，线缆耐 压要求为： 隔离电压＞1350V 线缆未包含在供货范围 E 接地端子 4mm²～10mm²或7～ 11AWG 线缆未包含在供货范围 E ：功能地排 1 E ：保护地排 2 F 防雷器 — — G 开关电源 — — H Logger5000 — — I 光纤环网交换机 — 选配 必须与光纤终端盒配套使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 J PID 模块 — 支持PID 防护和PID 修复 功能，适用于PV-正偏置组 件。支持交流ISO 检测功 能。 K PLC 模块 — — L 220V 市电插座 — 可为现场运维人员提供市电 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-011-01 | - product_context.component_inventory.entries[10].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-012-01 | - product_context.component_inventory.entries[11].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D8AA6F0C8103713A | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 28 | 22 | - 4 电气连接 - 4.3 内部结构 | 编 号 名称 推荐线缆规格 说明 A 光纤终端盒 — 选配 必须与光纤环网交换机配套 使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 B RS485 通讯端子 2 x (0.75~1.5) mm2 户 外型防紫外线带屏蔽层 双绞线 线缆未包含在供货范围 C CT 接线端子 单独成表说明 D 交流熔丝盒 2.5mm²～10mm²户外型 防紫外线导线，线缆耐 压要求为： 隔离电压＞1350V 线缆未包含在供货范围 E 接地端子 4mm²～10mm²或7～ 11AWG 线缆未包含在供货范围 E ：功能地排 1 E ：保护地排 2 F 防雷器 — — G 开关电源 — — H Logger5000 — — I 光纤环网交换机 — 选配 必须与光纤终端盒配套使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 J PID 模块 — 支持PID 防护和PID 修复 功能，适用于PV-正偏置组 件。支持交流ISO 检测功 能。 K PLC 模块 — — L 220V 市电插座 — 可为现场运维人员提供市电 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-013-01 | - product_context.component_inventory.entries[12].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D8AA6F0C8103713A | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 28 | 22 | - 4 电气连接 - 4.3 内部结构 | 编 号 名称 推荐线缆规格 说明 A 光纤终端盒 — 选配 必须与光纤环网交换机配套 使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 B RS485 通讯端子 2 x (0.75~1.5) mm2 户 外型防紫外线带屏蔽层 双绞线 线缆未包含在供货范围 C CT 接线端子 单独成表说明 D 交流熔丝盒 2.5mm²～10mm²户外型 防紫外线导线，线缆耐 压要求为： 隔离电压＞1350V 线缆未包含在供货范围 E 接地端子 4mm²～10mm²或7～ 11AWG 线缆未包含在供货范围 E ：功能地排 1 E ：保护地排 2 F 防雷器 — — G 开关电源 — — H Logger5000 — — I 光纤环网交换机 — 选配 必须与光纤终端盒配套使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 J PID 模块 — 支持PID 防护和PID 修复 功能，适用于PV-正偏置组 件。支持交流ISO 检测功 能。 K PLC 模块 — — L 220V 市电插座 — 可为现场运维人员提供市电 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-014-01 | - product_context.component_inventory.entries[13].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-402F20D08666D8CF | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 26 | 22 | - 10 安全配置指南 - 10.5 安全存储 | Logger5000 依托于芯片TrustZone 及OP-TEE 安全OS，对上层应用提供一套在安全环境下 执行的加解密及存储数据接口，主要功能实现基于客户端应用（CA）对安全应用（TA）调 用，实现安全环境下敏感数据进行加密存储，解密使用，包括用户密码，终端证书对应的私 钥等数据。 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-015-01 | - product_context.component_inventory.entries[14].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-153C2EE70C8A30F1 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | • 能量管理单元可以将采集到的设备数据，通过核心交换机传输至后台站控，例如 Insight、SCADA。 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-016-01 | - product_context.component_inventory.entries[15].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-58481F3BF8C8F982 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 15 | 9 | - 2 产品介绍 - 2.1 组网应用 | • 能量管理单元也可将采集到的设备数据，直接通过4G 路由器传输至阳光云。 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-016-02 | - product_context.component_inventory.entries[15].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-10A8D5FE01AF321E | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 15 | 5 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | 路由器和防火墙不在供货范围内，由客户自行购买。 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-017-01 | - product_context.component_inventory.entries[16].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-1317C7BFFF509A67 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 能量管理单元可以直接通过路由器与阳光云连接，如下图所示。 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-017-02 | - product_context.component_inventory.entries[16].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-10A8D5FE01AF321E | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 15 | 5 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | 路由器和防火墙不在供货范围内，由客户自行购买。 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-018-01 | - product_context.component_inventory.entries[17].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-10A8D5FE01AF321E | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 15 | 5 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | 路由器和防火墙不在供货范围内，由客户自行购买。 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-019-01 | - product_context.component_inventory.entries[18].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-019-02 | - product_context.component_inventory.entries[18].evidence[1] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-020-01 | - product_context.component_inventory.entries[19].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-021-01 | - product_context.component_inventory.entries[20].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-BC449CE85DB4F669 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | • 支持RS485、以太网、MPLC 通信。 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-022-01 | - product_context.component_inventory.entries[21].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-BC449CE85DB4F669 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | • 支持RS485、以太网、MPLC 通信。 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-023-01 | - product_context.component_inventory.entries[22].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-024-01 | - product_context.component_inventory.entries[23].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-025-01 | - product_context.component_inventory.entries[24].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-026-01 | - product_context.component_inventory.entries[25].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-027-01 | - product_context.component_inventory.entries[26].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-028-01 | - product_context.component_inventory.entries[27].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-0E8FEC54AF1BFA37 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | 数据采集器可参与多种场景下的组网应用。数据采集器通过RS485 总线方式接入光伏发电系 统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，还可以通过MPLC 总线方式接入阳光电源生产 的具备MPLC 功能的组串式逆变器。 | direct | medium | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-COMP-029-01 | - product_context.component_inventory.entries[28].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D8AA6F0C8103713A | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 28 | 22 | - 4 电气连接 - 4.3 内部结构 | 编 号 名称 推荐线缆规格 说明 A 光纤终端盒 — 选配 必须与光纤环网交换机配套 使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 B RS485 通讯端子 2 x (0.75~1.5) mm2 户 外型防紫外线带屏蔽层 双绞线 线缆未包含在供货范围 C CT 接线端子 单独成表说明 D 交流熔丝盒 2.5mm²～10mm²户外型 防紫外线导线，线缆耐 压要求为： 隔离电压＞1350V 线缆未包含在供货范围 E 接地端子 4mm²～10mm²或7～ 11AWG 线缆未包含在供货范围 E ：功能地排 1 E ：保护地排 2 F 防雷器 — — G 开关电源 — — H Logger5000 — — I 光纤环网交换机 — 选配 必须与光纤终端盒配套使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 J PID 模块 — 支持PID 防护和PID 修复 功能，适用于PV-正偏置组 件。支持交流ISO 检测功 能。 K PLC 模块 — — L 220V 市电插座 — 可为现场运维人员提供市电 | direct | high | model | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-OVERVIEW-PRODUCT-IDENTITY | - product_context.evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | direct | high | node_field_retrieval | 否
EV-OVERVIEW-RDPS-DATA-FORWARD | - product_context.evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-8CF56F6958CD33E1 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器具备将收集到的数据转发综自系统、站控系统或阳光云平台的功能。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-OVERVIEW-RDPS-4G-CLOUD | - product_context.evidence[2] | DOC-5067B181346D | BLK-58481F3BF8C8F982 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 15 | 9 | - 2 产品介绍 - 2.1 组网应用 | • 能量管理单元也可将采集到的设备数据，直接通过4G 路由器传输至阳光云。 | direct | high | node_field_retrieval | 否
EV-OVERVIEW-RDPS-CORE-SWITCH | - product_context.evidence[3] | DOC-5067B181346D | BLK-202781F4D7F5C1D3 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 15 | 9 | - 2 产品介绍 - 2.1 组网应用 | 能量管理单元通过核心交换机连接至Insight 或SCADA 的方式，如下图所示。 | direct | high | node_field_retrieval | 否
EV-OVERVIEW-RDPS-SUNNYCLOUD-AUTH | - product_context.evidence[4] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-OVERVIEW-RDPS-THIRDCLOUD-AUTH | - product_context.evidence[5] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-AD1E6A7FA18DAC21 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 81 | 71 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.4 转发三方云服务配置 | 1.云服务与外网有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 2.转发三方云功能默认关闭。启用该功能前，客户需在充分知情的前提下使用管理员 账号进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。该功能仅在获得管理员账号 授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-001 | - assets[0].related_objectives[0].evidence[0] - assets[0].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-153C2EE70C8A30F1 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | • 能量管理单元可以将采集到的设备数据，通过核心交换机传输至后台站控，例如 Insight、SCADA。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-003 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-002 | - assets[0].related_objectives[1].evidence[0] - assets[0].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-182EE50E531ABD2E | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | • 数据采集器可以将采集到的设备数据，通过核心交换机传输至后台站控，例如Insight、 SCADA。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-004 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-003 | - assets[1].related_objectives[0].evidence[0] - assets[1].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-A0E52C3C63687B7D | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以接受和执行来自电网的调度指令，包括远程调度控制指令、模拟量及数字量 调度控制指令。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-006 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-004 | - assets[1].related_objectives[1].evidence[0] - assets[1].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-35AFB59C2585607F | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | 数据采集器可以接受和执行有功或无功快速调度指令，包括Goose 指令，实现无功30ms 调 度下发控制。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-007 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-005 | - assets[1].related_objectives[2].evidence[0] - assets[1].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-EC450C15C2633FBF | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 80 | 70 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.3 转发MODBUS服务配置 - 7.10.6.3.4 Modbus TCP普通调度模式 | • 无动作：通讯恢复后，数据采集器将保持异常输出值，需后台重新下发调度命令，调 整逆变器的输出功率。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-019 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-006 | - assets[2].related_objectives[0].evidence[0] - assets[2].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-A6F13E49391BC8B5 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 80 | 70 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.3 转发MODBUS服务配置 - 7.10.6.3.4 Modbus TCP普通调度模式 | 比）。 例如，当设置为通讯异常输出“80”时，表示通讯中断后，数据采集器限制逆变器的输出功 率为其额定功率的80%。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-016 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-007 | - assets[2].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-DF8338E1AFF6BD5C | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 80 | 70 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.3 转发MODBUS服务配置 - 7.10.6.3.4 Modbus TCP普通调度模式 | d. 在通讯异常自恢复时间文本框中，指定数据采集器在通讯恢复后需等待的时间。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-017 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-008 | - assets[2].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-D1FA60EC80F0CC91 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 80 | 70 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.3 转发MODBUS服务配置 - 7.10.6.3.4 Modbus TCP普通调度模式 | 超出该段时间后，数据采集器将根据通讯恢复输出的设置，调整逆变器的输出功率或对逆 变器执行开机操作。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-018 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-009 | - assets[3].related_objectives[0].evidence[0] - assets[3].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-788DFADD83BC0251 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 82 | 72 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.7 端口参数 - 7.10.7.1 RS485 | 单 将 单 解 配 保 单 置 -- 6 配 单 在 单 导 （ -- 端 配 1 单 单 如 开启GOOSE 转发服务功能后，必须确 要求，否则逆变器可能无法完全响应目 • 有功功率调节：调度间隔需为60 毫 • 无功功率调节：调度间隔需为30 毫 击系统 > 转发配置 > GOOSE，进入GOOS 开关设置为使能。 击配置文件导出，可将GOOSE 数据配置文 压导出的压缩包，使用Excel 打开压缩包中 置文件。 存重新设置后的GOOSE 数据配置文件。 击配置文件导入，选择保存后的GOOSE 数 文件导入。 结束 可开启防重放功能，降低重放攻击风险 转发MMS 服务配置 置数据采集器转发MMS 服务。 击 系统 > 转发配置 > MMS， 进入MMS 界 开关 下拉框选择 使能 。默认情况下开关为 击配置文件导入，导入.zip 格式的配置文件。 入完成后需重启后生效，单击确定。 单击配 可选）单击配置文件导出，可将已导入生效 结束 口参数 置数据采集器端口参数。 RS485 击系统 > 端口参数 > RS485，进入RS485 击 ，可修改波特率、校验位、停止位及P 下所示。 保后台下发的调度指令的间 标值。 秒或以上。 秒或以上。 E 界面。 件导出至本地。 的.cfg 文件，可查看并重新 据配置文件，单击打开，完 ，可根据需要设置检测时间 面。 禁止状态。 置文件 后的配置文件导出到本地。 界面。 LC 接入信息，各个端口对 参数名称 默认参数值 端口功能 采集 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-014 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-010 | - assets[3].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-BF64D98C12519E50 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 82 | 72 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.7 端口参数 - 7.10.7.1 RS485 | 波特率 9600 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-015 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-011 | - assets[4].related_objectives[0].evidence[0] - assets[4].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-6065C12EF3E5A229 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 78 | 68 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 - 7.10.6.2.4 导出IEC104转发点表 | 步骤 1 单击系统 > 转发配置 > IEC104，默认进入Server 界面。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-008 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-012 | - assets[5].related_objectives[0].evidence[0] - assets[5].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-788DFADD83BC0251 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 82 | 72 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.7 端口参数 - 7.10.7.1 RS485 | 单 将 单 解 配 保 单 置 -- 6 配 单 在 单 导 （ -- 端 配 1 单 单 如 开启GOOSE 转发服务功能后，必须确 要求，否则逆变器可能无法完全响应目 • 有功功率调节：调度间隔需为60 毫 • 无功功率调节：调度间隔需为30 毫 击系统 > 转发配置 > GOOSE，进入GOOS 开关设置为使能。 击配置文件导出，可将GOOSE 数据配置文 压导出的压缩包，使用Excel 打开压缩包中 置文件。 存重新设置后的GOOSE 数据配置文件。 击配置文件导入，选择保存后的GOOSE 数 文件导入。 结束 可开启防重放功能，降低重放攻击风险 转发MMS 服务配置 置数据采集器转发MMS 服务。 击 系统 > 转发配置 > MMS， 进入MMS 界 开关 下拉框选择 使能 。默认情况下开关为 击配置文件导入，导入.zip 格式的配置文件。 入完成后需重启后生效，单击确定。 单击配 可选）单击配置文件导出，可将已导入生效 结束 口参数 置数据采集器端口参数。 RS485 击系统 > 端口参数 > RS485，进入RS485 击 ，可修改波特率、校验位、停止位及P 下所示。 保后台下发的调度指令的间 标值。 秒或以上。 秒或以上。 E 界面。 件导出至本地。 的.cfg 文件，可查看并重新 据配置文件，单击打开，完 ，可根据需要设置检测时间 面。 禁止状态。 置文件 后的配置文件导出到本地。 界面。 LC 接入信息，各个端口对 参数名称 默认参数值 端口功能 采集 | direct | low | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-009; is_uncertain=true 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-013 | - assets[5].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-788DFADD83BC0251 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 82 | 72 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.7 端口参数 - 7.10.7.1 RS485 | 单 将 单 解 配 保 单 置 -- 6 配 单 在 单 导 （ -- 端 配 1 单 单 如 开启GOOSE 转发服务功能后，必须确 要求，否则逆变器可能无法完全响应目 • 有功功率调节：调度间隔需为60 毫 • 无功功率调节：调度间隔需为30 毫 击系统 > 转发配置 > GOOSE，进入GOOS 开关设置为使能。 击配置文件导出，可将GOOSE 数据配置文 压导出的压缩包，使用Excel 打开压缩包中 置文件。 存重新设置后的GOOSE 数据配置文件。 击配置文件导入，选择保存后的GOOSE 数 文件导入。 结束 可开启防重放功能，降低重放攻击风险 转发MMS 服务配置 置数据采集器转发MMS 服务。 击 系统 > 转发配置 > MMS， 进入MMS 界 开关 下拉框选择 使能 。默认情况下开关为 击配置文件导入，导入.zip 格式的配置文件。 入完成后需重启后生效，单击确定。 单击配 可选）单击配置文件导出，可将已导入生效 结束 口参数 置数据采集器端口参数。 RS485 击系统 > 端口参数 > RS485，进入RS485 击 ，可修改波特率、校验位、停止位及P 下所示。 保后台下发的调度指令的间 标值。 秒或以上。 秒或以上。 E 界面。 件导出至本地。 的.cfg 文件，可查看并重新 据配置文件，单击打开，完 ，可根据需要设置检测时间 面。 禁止状态。 置文件 后的配置文件导出到本地。 界面。 LC 接入信息，各个端口对 参数名称 默认参数值 端口功能 采集 | direct | low | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-010; is_uncertain=true 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-015 | - assets[6].related_objectives[0].evidence[0] - assets[6].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-788DFADD83BC0251 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 82 | 72 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.7 端口参数 - 7.10.7.1 RS485 | 单 将 单 解 配 保 单 置 -- 6 配 单 在 单 导 （ -- 端 配 1 单 单 如 开启GOOSE 转发服务功能后，必须确 要求，否则逆变器可能无法完全响应目 • 有功功率调节：调度间隔需为60 毫 • 无功功率调节：调度间隔需为30 毫 击系统 > 转发配置 > GOOSE，进入GOOS 开关设置为使能。 击配置文件导出，可将GOOSE 数据配置文 压导出的压缩包，使用Excel 打开压缩包中 置文件。 存重新设置后的GOOSE 数据配置文件。 击配置文件导入，选择保存后的GOOSE 数 文件导入。 结束 可开启防重放功能，降低重放攻击风险 转发MMS 服务配置 置数据采集器转发MMS 服务。 击 系统 > 转发配置 > MMS， 进入MMS 界 开关 下拉框选择 使能 。默认情况下开关为 击配置文件导入，导入.zip 格式的配置文件。 入完成后需重启后生效，单击确定。 单击配 可选）单击配置文件导出，可将已导入生效 结束 口参数 置数据采集器端口参数。 RS485 击系统 > 端口参数 > RS485，进入RS485 击 ，可修改波特率、校验位、停止位及P 下所示。 保后台下发的调度指令的间 标值。 秒或以上。 秒或以上。 E 界面。 件导出至本地。 的.cfg 文件，可查看并重新 据配置文件，单击打开，完 ，可根据需要设置检测时间 面。 禁止状态。 置文件 后的配置文件导出到本地。 界面。 LC 接入信息，各个端口对 参数名称 默认参数值 端口功能 采集 | direct | low | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-012; is_uncertain=true 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-014 | - assets[6].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-788DFADD83BC0251 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 82 | 72 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.7 端口参数 - 7.10.7.1 RS485 | 单 将 单 解 配 保 单 置 -- 6 配 单 在 单 导 （ -- 端 配 1 单 单 如 开启GOOSE 转发服务功能后，必须确 要求，否则逆变器可能无法完全响应目 • 有功功率调节：调度间隔需为60 毫 • 无功功率调节：调度间隔需为30 毫 击系统 > 转发配置 > GOOSE，进入GOOS 开关设置为使能。 击配置文件导出，可将GOOSE 数据配置文 压导出的压缩包，使用Excel 打开压缩包中 置文件。 存重新设置后的GOOSE 数据配置文件。 击配置文件导入，选择保存后的GOOSE 数 文件导入。 结束 可开启防重放功能，降低重放攻击风险 转发MMS 服务配置 置数据采集器转发MMS 服务。 击 系统 > 转发配置 > MMS， 进入MMS 界 开关 下拉框选择 使能 。默认情况下开关为 击配置文件导入，导入.zip 格式的配置文件。 入完成后需重启后生效，单击确定。 单击配 可选）单击配置文件导出，可将已导入生效 结束 口参数 置数据采集器端口参数。 RS485 击系统 > 端口参数 > RS485，进入RS485 击 ，可修改波特率、校验位、停止位及P 下所示。 保后台下发的调度指令的间 标值。 秒或以上。 秒或以上。 E 界面。 件导出至本地。 的.cfg 文件，可查看并重新 据配置文件，单击打开，完 ，可根据需要设置检测时间 面。 禁止状态。 置文件 后的配置文件导出到本地。 界面。 LC 接入信息，各个端口对 参数名称 默认参数值 端口功能 采集 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-011 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-016 | - assets[6].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-788DFADD83BC0251 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 82 | 72 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.7 端口参数 - 7.10.7.1 RS485 | 单 将 单 解 配 保 单 置 -- 6 配 单 在 单 导 （ -- 端 配 1 单 单 如 开启GOOSE 转发服务功能后，必须确 要求，否则逆变器可能无法完全响应目 • 有功功率调节：调度间隔需为60 毫 • 无功功率调节：调度间隔需为30 毫 击系统 > 转发配置 > GOOSE，进入GOOS 开关设置为使能。 击配置文件导出，可将GOOSE 数据配置文 压导出的压缩包，使用Excel 打开压缩包中 置文件。 存重新设置后的GOOSE 数据配置文件。 击配置文件导入，选择保存后的GOOSE 数 文件导入。 结束 可开启防重放功能，降低重放攻击风险 转发MMS 服务配置 置数据采集器转发MMS 服务。 击 系统 > 转发配置 > MMS， 进入MMS 界 开关 下拉框选择 使能 。默认情况下开关为 击配置文件导入，导入.zip 格式的配置文件。 入完成后需重启后生效，单击确定。 单击配 可选）单击配置文件导出，可将已导入生效 结束 口参数 置数据采集器端口参数。 RS485 击系统 > 端口参数 > RS485，进入RS485 击 ，可修改波特率、校验位、停止位及P 下所示。 保后台下发的调度指令的间 标值。 秒或以上。 秒或以上。 E 界面。 件导出至本地。 的.cfg 文件，可查看并重新 据配置文件，单击打开，完 ，可根据需要设置检测时间 面。 禁止状态。 置文件 后的配置文件导出到本地。 界面。 LC 接入信息，各个端口对 参数名称 默认参数值 端口功能 采集 | direct | low | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-013; is_uncertain=true 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-017 | - assets[7].related_objectives[0].evidence[0] - assets[7].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A31FF599B1E26CE2 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 10 | 6 | - 4 纵深防御战略 - 4.4 用户的缓解措施 | 安全功能 说明 安全建议 安全 通信 HTTPS/北向IEC104/MODBUS/等 协议TLS 加密通信 建议采用TLS 加密通信 安全 对时 支持NTS 对时 建议采用NTS 对时，以 及定期更新证书 恢复 出厂配置 恢复出厂设置功能，删除设备数据 建议谨慎操作 安全 回溯 操作日志、syslog 记录功能 建议定期分析安全日志 安全 更新 软件和固件更新 建议关注产品相关安全公 告，及时升级到最新版本 上述安全功能作为 多层次多维度的对 储的私密性、可用 能验证的需求，可 一个整体，从物理环境、计算机操作系 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提 性、完整性和用户操作与访问的可审计 能需要对恶意软件保护功能进行验证。 统、EMU300A 系统组件等 供保护，保证信息通讯和存 性。出于对恶意软件保护功 警告 • • • 可能 请 请 请 不遵 损害系统可用性、完 勿使用真实的恶意 勿从不可信任的来 勿在生产系统进行 循这些说明可能会导 整性和保密性 软件进行恶意软件保护功能测试。 源下载任何反病毒测试文件。 恶意软件保护功能测试。 致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久 丢失。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-002 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-018 | - assets[8].related_objectives[0].evidence[0] - assets[8].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A31FF599B1E26CE2 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 10 | 6 | - 4 纵深防御战略 - 4.4 用户的缓解措施 | 安全功能 说明 安全建议 安全 通信 HTTPS/北向IEC104/MODBUS/等 协议TLS 加密通信 建议采用TLS 加密通信 安全 对时 支持NTS 对时 建议采用NTS 对时，以 及定期更新证书 恢复 出厂配置 恢复出厂设置功能，删除设备数据 建议谨慎操作 安全 回溯 操作日志、syslog 记录功能 建议定期分析安全日志 安全 更新 软件和固件更新 建议关注产品相关安全公 告，及时升级到最新版本 上述安全功能作为 多层次多维度的对 储的私密性、可用 能验证的需求，可 一个整体，从物理环境、计算机操作系 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提 性、完整性和用户操作与访问的可审计 能需要对恶意软件保护功能进行验证。 统、EMU300A 系统组件等 供保护，保证信息通讯和存 性。出于对恶意软件保护功 警告 • • • 可能 请 请 请 不遵 损害系统可用性、完 勿使用真实的恶意 勿从不可信任的来 勿在生产系统进行 循这些说明可能会导 整性和保密性 软件进行恶意软件保护功能测试。 源下载任何反病毒测试文件。 恶意软件保护功能测试。 致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久 丢失。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | data_assets/FACT-001 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-020 | - assets[9].related_objectives[0].evidence[0] - assets[9].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-9E90596A86CAF9FA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 16 | 12 | - 7 用户列表 | 用户类型 用户名 操作权限 普通用户 user 只有系统的监控权限和简单的设置权 限。如概览、设备监控和部分历史数据 的查看。 运维用户 maintain 本手册默认描述的所有操作。 审计用户 auditor 对所有用户的操作日志，Syslog 日志进 行审计。 管理员 administr ator 增加用户、删除用户、修改用户、清空 用户、会话管理、开发者调试开关、分 配用户登录证书。 开发者用户 develop 经管理员授权后可执行设备复杂故障的 定位和排除。 • 普通用户、运维用 （SN）”拼接而成 应的默认密码为“ • 开发者用户的密码 动态密码。 7-2 2. 操作系统用户 户、审计 。例如， userSN12 采用动态 用户、管理 若设备SN 为 345678”。 生成机制， 员的密码由“用户名”与“设备序列号 “SN12345678”，用户名为“user”，则对 通过客户授权获得设备SN，生成对应的 用户名 默认密码 root 根据客户授权 获取SN 生成动态密码。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | credentials_and_keys/FACT-002 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-019 | - assets[9].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-9E90596A86CAF9FA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 16 | 12 | - 7 用户列表 | 用户类型 用户名 操作权限 普通用户 user 只有系统的监控权限和简单的设置权 限。如概览、设备监控和部分历史数据 的查看。 运维用户 maintain 本手册默认描述的所有操作。 审计用户 auditor 对所有用户的操作日志，Syslog 日志进 行审计。 管理员 administr ator 增加用户、删除用户、修改用户、清空 用户、会话管理、开发者调试开关、分 配用户登录证书。 开发者用户 develop 经管理员授权后可执行设备复杂故障的 定位和排除。 • 普通用户、运维用 （SN）”拼接而成 应的默认密码为“ • 开发者用户的密码 动态密码。 7-2 2. 操作系统用户 户、审计 。例如， userSN12 采用动态 用户、管理 若设备SN 为 345678”。 生成机制， 员的密码由“用户名”与“设备序列号 “SN12345678”，用户名为“user”，则对 通过客户授权获得设备SN，生成对应的 用户名 默认密码 root 根据客户授权 获取SN 生成动态密码。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | credentials_and_keys/FACT-001 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-021 | - assets[9].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-55CFEFE65B8FCCB4 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 93 | 83 | - 9 用户管理 - 9.1 初始用户名和密码 | 表 9-1 1. 用户 Web 用户类型 用户名 操作权限 普通用户 user 只有系统的监控权限和简单的设置权 限。如概览、设备监控和部分历史数据 的查看。 运维用户 maintain 本手册默认描述的所有操作。 审计用户 auditor 对所有用户的操作日志，Syslog 日志进 行审计。 管理员 administrator 增加用户、删除用户、修改用户、清空 用户、会话管理、开发者调试开关、分 配用户登录证书。 开发者用 户 develop 经管理员授权后可执行设备复杂故障的 定位和排除。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | credentials_and_keys/FACT-010 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-022 | - assets[9].evidence[3] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-2663D9583766CD4D | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 93 | 83 | - 9 用户管理 - 9.1 初始用户名和密码 | • 普通用户、运维用户、审计用户、管理员的密码由“用户名”与“设备序列号 （SN）”拼接而成。例如，若设备SN 为“SN12345678”，用户名为“user”，则对 应的默认密码为“userSN12345678”。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | credentials_and_keys/FACT-011 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-023 | - assets[10].related_objectives[0].evidence[0] - assets[10].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-9E90596A86CAF9FA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 16 | 12 | - 7 用户列表 | 用户类型 用户名 操作权限 普通用户 user 只有系统的监控权限和简单的设置权 限。如概览、设备监控和部分历史数据 的查看。 运维用户 maintain 本手册默认描述的所有操作。 审计用户 auditor 对所有用户的操作日志，Syslog 日志进 行审计。 管理员 administr ator 增加用户、删除用户、修改用户、清空 用户、会话管理、开发者调试开关、分 配用户登录证书。 开发者用户 develop 经管理员授权后可执行设备复杂故障的 定位和排除。 • 普通用户、运维用 （SN）”拼接而成 应的默认密码为“ • 开发者用户的密码 动态密码。 7-2 2. 操作系统用户 户、审计 。例如， userSN12 采用动态 用户、管理 若设备SN 为 345678”。 生成机制， 员的密码由“用户名”与“设备序列号 “SN12345678”，用户名为“user”，则对 通过客户授权获得设备SN，生成对应的 用户名 默认密码 root 根据客户授权 获取SN 生成动态密码。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | credentials_and_keys/FACT-003 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-024 | - assets[10].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-1429A3505D4AB3AA | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 93 | 83 | - 9 用户管理 - 9.1 初始用户名和密码 | • 开发者用户的密码采用动态生成机制，通过客户授权获得设备SN，生成对应的 动态密码。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | credentials_and_keys/FACT-012 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-025 | - assets[11].related_objectives[0].evidence[0] - assets[11].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-B69166A4A2ED2877 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 16 | 12 | - 7 用户列表 | sg 根据客户授权获取SN 生成动态密码。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | credentials_and_keys/FACT-004 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-027 | - assets[12].related_objectives[0].evidence[0] - assets[12].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-70F40B0CCFC973A7 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 95 | 85 | - 9 用户管理 - 9.4 忘记密码 - 9.4.2 重置管理员账号密码 | 步骤 4 若管理员账户忘记登录密码，可以通过以下操作，将校验码与设备SN 号发送至SUNGROW | direct | high | field_batches.facts | 否 | credentials_and_keys/FACT-018 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-026 | - assets[12].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-70B36BD10F8E960B | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 95 | 85 | - 9 用户管理 - 9.4 忘记密码 - 9.4.2 重置管理员账号密码 | 步骤 1 打开Logger5000 的Web 端。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | credentials_and_keys/FACT-017 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-028 | - assets[13].related_objectives[0].evidence[0] - assets[13].related_objectives[1].evidence[0] - assets[13].evidence[0] - assets[16].related_objectives[0].evidence[0] - assets[16].related_objectives[1].evidence[0] - assets[16].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-F9A4F9723511D487 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 74 | 64 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.2 系统维护 - 7.10.2.6 公钥导入 | 为确保系统升级的安全，保证升级包文件的真实性和完整性，使用数字签名技术对升级包文件进 行校验。数据采集器升级时，可能需要导入升级包文件对应的公钥，以完成数字签名校验流程。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | credentials_and_keys/FACT-019 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-029 | - assets[13].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-25EC72F7D907113E | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 74 | 64 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.2 系统维护 - 7.10.2.6 公钥导入 | 步骤 1 单击系统 > 系统维护。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | credentials_and_keys/FACT-021 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-036 | - assets[13].evidence[2] - assets[16].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-F050A216E1006236 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 29 | 25 | - 10 安全配置指南 - 10.10 安全更新 | 步骤 3 根据升级方式，按照界面提示导入升级包，升级包通过数字签名校验成功后，方可进行升 | direct | high | field_batches.facts | 否 | software_and_configuration/FACT-005 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-037 | - assets[13].evidence[3] - assets[16].evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-E414634044E2A2A1 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 29 | 25 | - 10 安全配置指南 - 10.10 安全更新 | 如弹窗提示缺少公钥文件，需通过系统 > 系统维护 > 公钥导入导入升级包对应的公 钥文件，再进行升级操作。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | software_and_configuration/FACT-006 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-030 | - assets[14].related_objectives[0].evidence[0] - assets[14].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-9E90596A86CAF9FA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 16 | 12 | - 7 用户列表 | 用户类型 用户名 操作权限 普通用户 user 只有系统的监控权限和简单的设置权 限。如概览、设备监控和部分历史数据 的查看。 运维用户 maintain 本手册默认描述的所有操作。 审计用户 auditor 对所有用户的操作日志，Syslog 日志进 行审计。 管理员 administr ator 增加用户、删除用户、修改用户、清空 用户、会话管理、开发者调试开关、分 配用户登录证书。 开发者用户 develop 经管理员授权后可执行设备复杂故障的 定位和排除。 • 普通用户、运维用 （SN）”拼接而成 应的默认密码为“ • 开发者用户的密码 动态密码。 7-2 2. 操作系统用户 户、审计 。例如， userSN12 采用动态 用户、管理 若设备SN 为 345678”。 生成机制， 员的密码由“用户名”与“设备序列号 “SN12345678”，用户名为“user”，则对 通过客户授权获得设备SN，生成对应的 用户名 默认密码 root 根据客户授权 获取SN 生成动态密码。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | credentials_and_keys/FACT-005 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-031 | - assets[14].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-55CFEFE65B8FCCB4 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 93 | 83 | - 9 用户管理 - 9.1 初始用户名和密码 | 表 9-1 1. 用户 Web 用户类型 用户名 操作权限 普通用户 user 只有系统的监控权限和简单的设置权 限。如概览、设备监控和部分历史数据 的查看。 运维用户 maintain 本手册默认描述的所有操作。 审计用户 auditor 对所有用户的操作日志，Syslog 日志进 行审计。 管理员 administrator 增加用户、删除用户、修改用户、清空 用户、会话管理、开发者调试开关、分 配用户登录证书。 开发者用 户 develop 经管理员授权后可执行设备复杂故障的 定位和排除。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | credentials_and_keys/FACT-013 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-032 | - assets[15].related_objectives[0].evidence[0] - assets[15].related_objectives[1].evidence[0] - assets[15].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-11E7630FDD454CE8 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.2 安全启动 | 安全启动（Secure Boot）是一种基于逐级验证的启动链可信加载技术，用于确保系统固件与 操作系统镜像的完整性与合法性，防止其被非法篡改或替换。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | software_and_configuration/FACT-001 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-033 | - assets[15].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-56710D21D4166A27 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.2 安全启动 | 在本产品中，安全启动功能默认处于启用状态。若启动过程中未严格执行安全启动验证流 程，则存储在 eMMC 中的系统镜像可能面临被恶意攻击者替换的风险。一旦内核等关键镜像 被篡改，系统将加载并运行被控制的恶意固件，导致设备完全由攻击者掌控。在此情况下， 所有构建于操作系统之上的安全机制（如权限控制、加密存储、安全服务等）将失去保护作 用，整个系统的安全性将彻底失效。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | software_and_configuration/FACT-002 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-034 | - assets[15].evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-696CBA8087AAE64A | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.2 安全启动 | 本节所述安全启动仅针对数采。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | software_and_configuration/FACT-003 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-035 | - assets[15].evidence[3] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-56710D21D4166A27 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.2 安全启动 | 在本产品中，安全启动功能默认处于启用状态。若启动过程中未严格执行安全启动验证流 程，则存储在 eMMC 中的系统镜像可能面临被恶意攻击者替换的风险。一旦内核等关键镜像 被篡改，系统将加载并运行被控制的恶意固件，导致设备完全由攻击者掌控。在此情况下， 所有构建于操作系统之上的安全机制（如权限控制、加密存储、安全服务等）将失去保护作 用，整个系统的安全性将彻底失效。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | software_and_configuration/FACT-004 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-038 | - assets[16].evidence[3] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-DC02C8FBAB3CFB88 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 91 | 81 | - 8 固件升级 | 固件升级提供关键的安全更新和性能优化，是确保设备稳定、安全和高效运行的关键措施。及时 更新固件可以修复安全漏洞和性能问题，从而减少系统故障并降低维护成本。用户可通过Web 端 升级阳光电源逆变器、数据采集器和PLC 节点。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | software_and_configuration/FACT-016 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-039 | - assets[16].evidence[4] - assets[17].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-5DC9B72C577D320F | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 91 | 81 | - 8 固件升级 | 通过配置工具iConfig 升级* | direct | high | field_batches.facts | 否 | software_and_configuration/FACT-017 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-040 | - assets[16].evidence[5] - assets[17].related_objectives[0].evidence[0] - assets[17].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-9BE7D0EB955D7982 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 91 | 81 | - 8 固件升级 | Web 端先检测数据采集器同一局域网下是否安 装iConfig 工具。如已安装iConfig 并下载可用 升级包，Web 端展示与当前设备匹配的升级 包。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | software_and_configuration/FACT-018 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-042 | - assets[16].evidence[6] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-574076E2BF2ED611 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 91 | 81 | - 8 固件升级 - 8.1 升级阳光电源逆变器或PLC从节点 | Web 端将根据升级包文件校验匹配的设备。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | software_and_configuration/FACT-023
EV-041 | - assets[17].related_objectives[1].evidence[0] - assets[17].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-07A4FCE58B7628EA | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 91 | 81 | - 8 固件升级 | iConfig 工具的安装包及使用方法请联系阳光电源客户服务中心获取。 | direct | high | field_batches.facts | 否 | software_and_configuration/FACT-019 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-003 | - assets[18].related_objectives[0].evidence[0] - assets[18].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-1E418B79BCDA0B57 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以通过RS485 总线的方式，接入光伏发电系统的各种设备。对设备信息进行存 储和处理，并通过规约转换来转换数据的通讯协议。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-001 | - assets[18].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | FACT-001：EMU300A订购信息列出内含项包括Logger5000、开关电源、防雷模块、微型断路器。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-002 | - assets[18].evidence[1] | DOC-5067B181346D | BLK-B33119997D4D8B57 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 54 | 48 | - 7 附录A：技术参数 | 通讯 支持设备数 300 RS485 接口 4 MPLC 通信接口 1 或2，个数可选 以太网口（ETH） 5× 10 / 100Mbps ETH 1/ 2 / 5 以太网口 ETH 3 / 4 快速调度口 ETH 5 调试口 PID & ISO 控制盒 1 / 2 光纤交换机（可选） 2 * 100 Mbps 光口，单模 光纤终端盒（可选） 4 进24 出 交流PID 抬升接入电压 额定电网电压 1000 Vac，50 / 60 Hz 电压范围 850 Vac - 1150 Vac 电网类型 IT（不包括角接地系统） 交流ISO 检测精度 10kΩ - 1000 kΩ ±15 % @ 25 ℃ 0.2 kΩ - 10 kΩ ±2kΩ @ 25 ℃ MPLC 通信 最大通信距离 多芯线 ≤1000m 单芯线≤800m 每通道最大接入数量 ≤80 额定工作电压 400~1000Vac | direct | high | node_field_retrieval | 否 | FACT-007/FACT-009：EMU300A技术参数列出4个RS485接口和5×10/100Mbps以太网口。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-008 | - assets[19].related_objectives[0].evidence[0] - assets[19].evidence[4] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-1E418B79BCDA0B57 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以通过RS485 总线的方式，接入光伏发电系统的各种设备。对设备信息进行存 储和处理，并通过规约转换来转换数据的通讯协议。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-007 | - assets[19].related_objectives[1].evidence[0] - assets[19].evidence[3] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-4229FA7FE6635AED | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以对接入的设备进行集中管理，包括参数配置、固件升级等，便于现场运维。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-010 | - assets[19].related_objectives[1].evidence[1] - assets[19].related_objectives[2].evidence[0] - assets[19].evidence[6] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-8CF56F6958CD33E1 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器具备将收集到的数据转发综自系统、站控系统或阳光云平台的功能。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-011 | - assets[19].related_objectives[2].evidence[1] - assets[19].evidence[7] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-ABD8EE23CFEA3B93 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | • 数据采集器的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-004 | - assets[19].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | FACT-001：EMU300A订购信息列出内含项包括Logger5000。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-005 | - assets[19].evidence[1] | DOC-5067B181346D | BLK-D8AA6F0C8103713A | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 28 | 22 | - 4 电气连接 - 4.3 内部结构 | 编 号 名称 推荐线缆规格 说明 A 光纤终端盒 — 选配 必须与光纤环网交换机配套 使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 B RS485 通讯端子 2 x (0.75~1.5) mm2 户 外型防紫外线带屏蔽层 双绞线 线缆未包含在供货范围 C CT 接线端子 单独成表说明 D 交流熔丝盒 2.5mm²～10mm²户外型 防紫外线导线，线缆耐 压要求为： 隔离电压＞1350V 线缆未包含在供货范围 E 接地端子 4mm²～10mm²或7～ 11AWG 线缆未包含在供货范围 E ：功能地排 1 E ：保护地排 2 F 防雷器 — — G 开关电源 — — H Logger5000 — — I 光纤环网交换机 — 选配 必须与光纤终端盒配套使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 J PID 模块 — 支持PID 防护和PID 修复 功能，适用于PV-正偏置组 件。支持交流ISO 检测功 能。 K PLC 模块 — — L 220V 市电插座 — 可为现场运维人员提供市电 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | FACT-005：EMU300A内部布局列出Logger5000。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-006 | - assets[19].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-27076CE0D8D035A4 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以通过嵌入式Web 界面，对系统时间、网络、串口等进行设置，对协议点表进 行维护。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | FACT-006：Logger5000可通过嵌入式Web界面设置系统时间、网络、串口等，并对协议点表进行维护。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-009 | - assets[19].evidence[5] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-276B765BAAD65005 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器集成五路具备数据交换功能的以太网口（即ETH1~ETH5），三路以太网口，两 路快速调度口。北向可以接入综自系统或站控系统，南向可以接入三方设备。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | FACT-017：Logger5000集成五路具备数据交换功能的以太网口。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-014 | - assets[20].related_objectives[0].evidence[0] - assets[20].related_objectives[1].evidence[1] - assets[20].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-1E418B79BCDA0B57 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以通过RS485 总线的方式，接入光伏发电系统的各种设备。对设备信息进行存 储和处理，并通过规约转换来转换数据的通讯协议。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-013 | - assets[20].related_objectives[1].evidence[0] - assets[20].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-ED5B5D7F1329F5AC | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 27 | 17 | - 5 电气连接 - 5.2 外部接口说明 | 标识 名称 线缆推荐 说明 短按（＜3s），功能预留 Micro SD SD 卡接口 - 设备软件烧写（该端口仅阳光 电源技术人员可用） IRIG-B B 码对时接口 - B 码对时 DO1~DO4 数字量输出 0.75mm2 户外 型防紫外线导 线 继电器输出接口 继电器规格24Vdc/3A AI1~AI2 模拟量输入 0.75mm2 户外 型防紫外线导 线 接线方法：二线制 AI1：0~10Vdc AI2：4~20mA DI1-4 数字量输入 0.75mm2 户外 型防紫外线导 线 无源干接点输入接口 A1B1~A9B9 RS485 通信接 口 2 x (0.75~1.5)mm2 户外型防紫外 线带屏蔽层双 绞线 支持9 路RS485 可以接入从站设备，也可以接 入后台 FAN 风扇驱动接口 _ 支持24V 风扇驱动及转速反 馈 SPD 防雷遥信状态 监测接口 _ 支持2 路防雷器遥信状态监测 I AC1~AC2 _ 交流电流采样 端口 _ 支持2 路5A 三相交流电流采 样 U AC1~AC2 _ 交流电压采样 端口 _ 支持2 路100V 三相电压采样 DC IN 24V DC24V 供电端 口 0.75~1.5mm2 户外型防紫外 线导线 电流≤1.25A，该端口所使用 的开关电源需要加强绝缘 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-012 | - assets[20].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-B33119997D4D8B57 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 54 | 48 | - 7 附录A：技术参数 | 通讯 支持设备数 300 RS485 接口 4 MPLC 通信接口 1 或2，个数可选 以太网口（ETH） 5× 10 / 100Mbps ETH 1/ 2 / 5 以太网口 ETH 3 / 4 快速调度口 ETH 5 调试口 PID & ISO 控制盒 1 / 2 光纤交换机（可选） 2 * 100 Mbps 光口，单模 光纤终端盒（可选） 4 进24 出 交流PID 抬升接入电压 额定电网电压 1000 Vac，50 / 60 Hz 电压范围 850 Vac - 1150 Vac 电网类型 IT（不包括角接地系统） 交流ISO 检测精度 10kΩ - 1000 kΩ ±15 % @ 25 ℃ 0.2 kΩ - 10 kΩ ±2kΩ @ 25 ℃ MPLC 通信 最大通信距离 多芯线 ≤1000m 单芯线≤800m 每通道最大接入数量 ≤80 额定工作电压 400~1000Vac | direct | high | node_field_retrieval | 否 | FACT-007：EMU300A技术参数列出4个RS485接口。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-016 | - assets[21].related_objectives[0].evidence[0] - assets[21].related_objectives[1].evidence[1] - assets[21].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-276B765BAAD65005 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器集成五路具备数据交换功能的以太网口（即ETH1~ETH5），三路以太网口，两 路快速调度口。北向可以接入综自系统或站控系统，南向可以接入三方设备。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-015 | - assets[21].related_objectives[1].evidence[0] - assets[21].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-B33119997D4D8B57 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 54 | 48 | - 7 附录A：技术参数 | 通讯 支持设备数 300 RS485 接口 4 MPLC 通信接口 1 或2，个数可选 以太网口（ETH） 5× 10 / 100Mbps ETH 1/ 2 / 5 以太网口 ETH 3 / 4 快速调度口 ETH 5 调试口 PID & ISO 控制盒 1 / 2 光纤交换机（可选） 2 * 100 Mbps 光口，单模 光纤终端盒（可选） 4 进24 出 交流PID 抬升接入电压 额定电网电压 1000 Vac，50 / 60 Hz 电压范围 850 Vac - 1150 Vac 电网类型 IT（不包括角接地系统） 交流ISO 检测精度 10kΩ - 1000 kΩ ±15 % @ 25 ℃ 0.2 kΩ - 10 kΩ ±2kΩ @ 25 ℃ MPLC 通信 最大通信距离 多芯线 ≤1000m 单芯线≤800m 每通道最大接入数量 ≤80 额定工作电压 400~1000Vac | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-017 | - assets[22].related_objectives[0].evidence[0] - assets[22].related_objectives[1].evidence[0] - assets[22].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-ED5B5D7F1329F5AC | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 27 | 17 | - 5 电气连接 - 5.2 外部接口说明 | 标识 名称 线缆推荐 说明 短按（＜3s），功能预留 Micro SD SD 卡接口 - 设备软件烧写（该端口仅阳光 电源技术人员可用） IRIG-B B 码对时接口 - B 码对时 DO1~DO4 数字量输出 0.75mm2 户外 型防紫外线导 线 继电器输出接口 继电器规格24Vdc/3A AI1~AI2 模拟量输入 0.75mm2 户外 型防紫外线导 线 接线方法：二线制 AI1：0~10Vdc AI2：4~20mA DI1-4 数字量输入 0.75mm2 户外 型防紫外线导 线 无源干接点输入接口 A1B1~A9B9 RS485 通信接 口 2 x (0.75~1.5)mm2 户外型防紫外 线带屏蔽层双 绞线 支持9 路RS485 可以接入从站设备，也可以接 入后台 FAN 风扇驱动接口 _ 支持24V 风扇驱动及转速反 馈 SPD 防雷遥信状态 监测接口 _ 支持2 路防雷器遥信状态监测 I AC1~AC2 _ 交流电流采样 端口 _ 支持2 路5A 三相交流电流采 样 U AC1~AC2 _ 交流电压采样 端口 _ 支持2 路100V 三相电压采样 DC IN 24V DC24V 供电端 口 0.75~1.5mm2 户外型防紫外 线导线 电流≤1.25A，该端口所使用 的开关电源需要加强绝缘 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-020 | - assets[23].related_objectives[0].evidence[0] - assets[23].related_objectives[1].evidence[1] - assets[23].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-0E8FEC54AF1BFA37 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | 数据采集器可参与多种场景下的组网应用。数据采集器通过RS485 总线方式接入光伏发电系 统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，还可以通过MPLC 总线方式接入阳光电源生产 的具备MPLC 功能的组串式逆变器。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-019 | - assets[23].related_objectives[1].evidence[0] - assets[23].evidence[1] | DOC-5067B181346D | BLK-B33119997D4D8B57 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 54 | 48 | - 7 附录A：技术参数 | 通讯 支持设备数 300 RS485 接口 4 MPLC 通信接口 1 或2，个数可选 以太网口（ETH） 5× 10 / 100Mbps ETH 1/ 2 / 5 以太网口 ETH 3 / 4 快速调度口 ETH 5 调试口 PID & ISO 控制盒 1 / 2 光纤交换机（可选） 2 * 100 Mbps 光口，单模 光纤终端盒（可选） 4 进24 出 交流PID 抬升接入电压 额定电网电压 1000 Vac，50 / 60 Hz 电压范围 850 Vac - 1150 Vac 电网类型 IT（不包括角接地系统） 交流ISO 检测精度 10kΩ - 1000 kΩ ±15 % @ 25 ℃ 0.2 kΩ - 10 kΩ ±2kΩ @ 25 ℃ MPLC 通信 最大通信距离 多芯线 ≤1000m 单芯线≤800m 每通道最大接入数量 ≤80 额定工作电压 400~1000Vac | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-018 | - assets[23].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | FACT-002：EMU300A订购信息将MPLC（可选1或2）列为可选配置。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-021 | - assets[24].related_objectives[0].evidence[0] - assets[24].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-022 | - assets[25].related_objectives[0].evidence[0] - assets[25].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-024 | - assets[26].related_objectives[0].evidence[0] - assets[26].evidence[1] | DOC-5067B181346D | BLK-D8AA6F0C8103713A | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 28 | 22 | - 4 电气连接 - 4.3 内部结构 | 编 号 名称 推荐线缆规格 说明 A 光纤终端盒 — 选配 必须与光纤环网交换机配套 使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 B RS485 通讯端子 2 x (0.75~1.5) mm2 户 外型防紫外线带屏蔽层 双绞线 线缆未包含在供货范围 C CT 接线端子 单独成表说明 D 交流熔丝盒 2.5mm²～10mm²户外型 防紫外线导线，线缆耐 压要求为： 隔离电压＞1350V 线缆未包含在供货范围 E 接地端子 4mm²～10mm²或7～ 11AWG 线缆未包含在供货范围 E ：功能地排 1 E ：保护地排 2 F 防雷器 — — G 开关电源 — — H Logger5000 — — I 光纤环网交换机 — 选配 必须与光纤终端盒配套使用 如需获取更多信息请访问经 销商官方网站 J PID 模块 — 支持PID 防护和PID 修复 功能，适用于PV-正偏置组 件。支持交流ISO 检测功 能。 K PLC 模块 — — L 220V 市电插座 — 可为现场运维人员提供市电 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-025 | - assets[26].related_objectives[0].evidence[1] - assets[26].evidence[2] | DOC-5067B181346D | BLK-B33119997D4D8B57 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 54 | 48 | - 7 附录A：技术参数 | 通讯 支持设备数 300 RS485 接口 4 MPLC 通信接口 1 或2，个数可选 以太网口（ETH） 5× 10 / 100Mbps ETH 1/ 2 / 5 以太网口 ETH 3 / 4 快速调度口 ETH 5 调试口 PID & ISO 控制盒 1 / 2 光纤交换机（可选） 2 * 100 Mbps 光口，单模 光纤终端盒（可选） 4 进24 出 交流PID 抬升接入电压 额定电网电压 1000 Vac，50 / 60 Hz 电压范围 850 Vac - 1150 Vac 电网类型 IT（不包括角接地系统） 交流ISO 检测精度 10kΩ - 1000 kΩ ±15 % @ 25 ℃ 0.2 kΩ - 10 kΩ ±2kΩ @ 25 ℃ MPLC 通信 最大通信距离 多芯线 ≤1000m 单芯线≤800m 每通道最大接入数量 ≤80 额定工作电压 400~1000Vac | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-023 | - assets[26].evidence[0] | DOC-5067B181346D | BLK-D844E7AC55AEA6FE | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 55 | 49 | - 7 附录A：技术参数 | 内含Logger5000（含电压电流采样接口）、开关电源、 防雷模块、微型断路 器、MPLC（可选1 或2）、 PID&ISO 控制盒（可选）、光纤交换机 （可选）、光纤 终端盒（可选）、IO 模组（可选） 适用区域：国内 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | FACT-002：EMU300A订购信息将光纤交换机列为可选配置。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-026 | - assets[27].related_objectives[0].evidence[0] - assets[27].related_objectives[1].evidence[0] - assets[27].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-182EE50E531ABD2E | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | • 数据采集器可以将采集到的设备数据，通过核心交换机传输至后台站控，例如Insight、 SCADA。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-027 | - assets[28].related_objectives[0].evidence[0] - assets[28].related_objectives[1].evidence[0] - assets[28].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-4E0353B94569ABFF | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | • 数据采集器也可将采集到的设备数据，直接通过4G 路由器传输至阳光云。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-030 | - assets[28].related_objectives[0].evidence[1] - assets[28].evidence[3] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-64FE47677390A3C6 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | • 能量管理单元也可将采集到的设备数据，直接通过4G 路由器传输至阳光云。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-028 | - assets[28].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-8460ED050333704C | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | 数据采集器可以直接通过路由器与阳光云连接，如下图所示。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | FACT-024：Logger5000可直接通过路由器（包括4G路由器）与阳光云连接并传输采集数据。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-029 | - assets[28].evidence[2] | DOC-5067B181346D | BLK-1317C7BFFF509A67 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 能量管理单元可以直接通过路由器与阳光云连接，如下图所示。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | external_services FACT-001：能量管理单元可以直接通过路由器与阳光云连接。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-031 | - assets[29].related_objectives[0].evidence[0] - assets[29].related_objectives[1].evidence[0] - assets[29].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-8CF56F6958CD33E1 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器具备将收集到的数据转发综自系统、站控系统或阳光云平台的功能。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-033 | - assets[29].related_objectives[0].evidence[1] - assets[29].related_objectives[1].evidence[1] - assets[29].evidence[2] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-032 | - assets[29].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-ABD8EE23CFEA3B93 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | • 数据采集器的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | FACT-021：启用需客户手动授权并通过安全加密认证接入公共网络，远程访问受授权和访问控制策略管理。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-034 | - assets[29].evidence[3] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-536C2D01D46C74B8 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | • 阳光云平台在北美区域禁止使用。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | external_services FACT-008：阳光云平台在北美区域禁止使用。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-035 | - assets[29].evidence[4] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-89A6CAB539794403 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 77 | 67 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 | 时钟源 说明 阳光 云 前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的 对时方式无效。 MOD TCP BUS- 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源 设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 B 码 通过B 码协议实现时间同步。 PTP 通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 结束 注意 数据 采集器首次使用 必须配置系统时间。 置 阳光云服务 设置 • 数据采集器 提下进行手 授权后方可 • 阳光云平台 的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 在北美区域已停止服务。 云服务与外网 有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 统 > 转发配置 入站点开关， ，进入界面。 单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。 默认接入阳光 站”，澳洲地区 为保证数据采 参考路由器白 云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲 接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。 集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请 名单设置。 IEC104 服务 EC104 服务配置 配置 ”用于配置数据采集器转发IEC104 服务。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | external_services FACT-009：阳光云平台在北美区域已停止服务。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-037 | - assets[30].related_objectives[0].evidence[0] - assets[30].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-8CF56F6958CD33E1 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器具备将收集到的数据转发综自系统、站控系统或阳光云平台的功能。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-038 | - assets[30].related_objectives[0].evidence[1] - assets[30].related_objectives[1].evidence[1] - assets[30].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-182EE50E531ABD2E | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | • 数据采集器可以将采集到的设备数据，通过核心交换机传输至后台站控，例如Insight、 SCADA。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-036 | - assets[30].related_objectives[1].evidence[0] - assets[30].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-276B765BAAD65005 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器集成五路具备数据交换功能的以太网口（即ETH1~ETH5），三路以太网口，两 路快速调度口。北向可以接入综自系统或站控系统，南向可以接入三方设备。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-039 | - assets[31].related_objectives[0].evidence[0] - assets[31].related_objectives[1].evidence[0] - assets[31].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-1E418B79BCDA0B57 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以通过RS485 总线的方式，接入光伏发电系统的各种设备。对设备信息进行存 储和处理，并通过规约转换来转换数据的通讯协议。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-040 | - assets[31].related_objectives[0].evidence[1] - assets[31].related_objectives[1].evidence[1] - assets[31].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-0E8FEC54AF1BFA37 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | 数据采集器可参与多种场景下的组网应用。数据采集器通过RS485 总线方式接入光伏发电系 统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，还可以通过MPLC 总线方式接入阳光电源生产 的具备MPLC 功能的组串式逆变器。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-042 | - assets[32].related_objectives[0].evidence[0] - assets[32].related_objectives[1].evidence[0] - assets[32].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-8C65146392F8991F | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 100 | 90 | - 9 用户管理 - 9.13 通信设置 - 9.13.2 三方云 | 2. 开启三方云开关，并对提示进行确认授权。授权运维人员可配置三方云功能，开启该功能 则允许设备数据上传到配置的服务器。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-041 | - assets[32].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-AD1E6A7FA18DAC21 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 81 | 71 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.4 转发三方云服务配置 | 1.云服务与外网有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 2.转发三方云功能默认关闭。启用该功能前，客户需在充分知情的前提下使用管理员 账号进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。该功能仅在获得管理员账号 授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | external_services FACT-017：转发三方云功能默认关闭。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-043 | - assets[33].related_objectives[0].evidence[0] - assets[33].related_objectives[1].evidence[0] - assets[33].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-89A6CAB539794403 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 77 | 67 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.2 转发IEC104服务配置 | 时钟源 说明 阳光 云 前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的 对时方式无效。 MOD TCP BUS- 前提是数据采集器与后台使用MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源 设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。 B 码 通过B 码协议实现时间同步。 PTP 通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。 结束 注意 数据 采集器首次使用 必须配置系统时间。 置 阳光云服务 设置 • 数据采集器 提下进行手 授权后方可 • 阳光云平台 的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前 动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户 生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 在北美区域已停止服务。 云服务与外网 有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。 统 > 转发配置 入站点开关， ，进入界面。 单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。 默认接入阳光 站”，澳洲地区 为保证数据采 参考路由器白 云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲 接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。 集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请 名单设置。 IEC104 服务 EC104 服务配置 配置 ”用于配置数据采集器转发IEC104 服务。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-044 | - assets[34].related_objectives[0].evidence[0] - assets[34].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-4A10B94D9780B36C | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 71 | 61 | - 7 Web界面 - 7.9 历史数据 - 7.9.4 Syslog日志 | a. 选择远程服务器页面，单击操作栏 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-045 | - assets[34].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-A3BA38611AC0C157 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 71 | 61 | - 7 Web界面 - 7.9 历史数据 - 7.9.4 Syslog日志 | 步骤 2 设置Syslog 服务IP，Syslog 日志将传到服务IP 下。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | external_services FACT-016：用户手册覆盖通过远程服务器页面设置服务器IP、端口、日志等级，并使Syslog日志传到服务IP下。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-046 | - assets[34].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-1B770EBE1946B023 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 71 | 61 | - 7 Web界面 - 7.9 历史数据 - 7.9.4 Syslog日志 | b. 对服务器IP、端口、日志等级进行记录，点击保存，使设置生效。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | external_services FACT-016：用户手册覆盖通过远程服务器页面设置服务器IP、端口、日志等级，并使Syslog日志传到服务IP下。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-047 | - assets[35].related_objectives[0].evidence[0] - assets[35].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-E8D208159F329BFA | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 74 | 64 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.3 远程维护 | 远程维护功能默认关闭。启用该功能前，客户需在充分知情的前提下使用 administrator 账号进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在 获得administrator 账号授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | medium | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-048 | - assets[35].related_objectives[0].evidence[1] - assets[35].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-32F041E2A1781182 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 74 | 64 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.3 远程维护 | 远程维护开关状态 说明 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-049 | - assets[35].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-9A20096B42235E21 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 74 | 64 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.3 远程维护 | 禁止 不可对数据采集器进行远程维护 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | external_services FACT-015：远程维护开关状态为禁止时不可对数据采集器进行远程维护。 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-001-1 | - assets[36].related_objectives[0].evidence[0] - assets[36].related_objectives[1].evidence[0] - assets[36].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-1E418B79BCDA0B57 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以通过RS485 总线的方式，接入光伏发电系统的各种设备。对设备信息进行存 储和处理，并通过规约转换来转换数据的通讯协议。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-001-3 | - assets[36].related_objectives[0].evidence[1] - assets[36].evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-09BB4F761E6C697C | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 8 | 4 | - 3 工业网络安全 - 3.1 工业网络安全简介 | 工业网络安全整合了所有用于保护工业控制系统（ICS）和运营技术（OT）环境的措施，其 核心目标是保障以下三个关键方面： | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-001-4 | - assets[36].related_objectives[1].evidence[1] - assets[36].related_objectives[2].evidence[0] - assets[36].evidence[3] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-F365C432A5D0C66E | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 8 | 4 | - 3 工业网络安全 - 3.2 工业网络安全保护目标 | • 防止工业通信信息被窃取和操纵； | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-001-2 | - assets[36].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-915BE31950823B72 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器具备协议转换服务，包括ModbusRTU 转IEC104、MQTT、ModbusTCP 等。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | function_assets/FACT-002 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-001-5 | - assets[36].evidence[4] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-0FE6A5150E10C5BC | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 12 | 8 | - 5 产品功能及部署情况介绍 | 能量管理单元EMU300A 内部配置有数据采集器Logger5000。可通过RS485 总线方式接入 光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，通过Modbus 协议、PLC 电力载波 通信支持南向设备接入，采集南向设备数据。还可以通过PLC 总线方式接入阳光电源生产的 具备PLC 功能的组串式逆变器，对接入的逆变器可进行有功功率控制和无功功率调节。可通 过IEC104、ModbuS、MQTT、GOOSE 等通信协议北向转发到综自系统或站控系统及阳光 云平台，可接收北向远程调度指令或执行本地调度指令。 | derived | medium | node_field_retrieval | 否 | Node1已验证功能支持：FUNC-001、FUNC-002、FUNC-003 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-002-3 | - assets[37].related_objectives[0].evidence[0] - assets[37].evidence[2] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-002-1 | - assets[37].related_objectives[1].evidence[0] - assets[37].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-8CF56F6958CD33E1 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器具备将收集到的数据转发综自系统、站控系统或阳光云平台的功能。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-002-4 | - assets[37].related_objectives[1].evidence[1] - assets[37].related_objectives[2].evidence[0] - assets[37].evidence[3] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-F365C432A5D0C66E | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 8 | 4 | - 3 工业网络安全 - 3.2 工业网络安全保护目标 | • 防止工业通信信息被窃取和操纵； | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-002-5 | - assets[37].related_objectives[2].evidence[1] - assets[37].evidence[4] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A31FF599B1E26CE2 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 10 | 6 | - 4 纵深防御战略 - 4.4 用户的缓解措施 | 安全功能 说明 安全建议 安全 通信 HTTPS/北向IEC104/MODBUS/等 协议TLS 加密通信 建议采用TLS 加密通信 安全 对时 支持NTS 对时 建议采用NTS 对时，以 及定期更新证书 恢复 出厂配置 恢复出厂设置功能，删除设备数据 建议谨慎操作 安全 回溯 操作日志、syslog 记录功能 建议定期分析安全日志 安全 更新 软件和固件更新 建议关注产品相关安全公 告，及时升级到最新版本 上述安全功能作为 多层次多维度的对 储的私密性、可用 能验证的需求，可 一个整体，从物理环境、计算机操作系 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提 性、完整性和用户操作与访问的可审计 能需要对恶意软件保护功能进行验证。 统、EMU300A 系统组件等 供保护，保证信息通讯和存 性。出于对恶意软件保护功 警告 • • • 可能 请 请 请 不遵 损害系统可用性、完 勿使用真实的恶意 勿从不可信任的来 勿在生产系统进行 循这些说明可能会导 整性和保密性 软件进行恶意软件保护功能测试。 源下载任何反病毒测试文件。 恶意软件保护功能测试。 致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久 丢失。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-002-2 | - assets[37].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-ABD8EE23CFEA3B93 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器的数据转发功能默认不可用。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | function_assets/FACT-004
EV-002-6 | - assets[37].evidence[5] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-DCE8A1FE2B86D398 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据转发功能 | derived | medium | node_field_retrieval | 否 | Node1已验证功能支持：FUNC-007 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-003-3 | - assets[38].related_objectives[0].evidence[0] - assets[38].related_objectives[1].evidence[0] - assets[38].related_objectives[2].evidence[0] - assets[38].evidence[2] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-003-5 | - assets[38].related_objectives[1].evidence[1] - assets[38].related_objectives[2].evidence[1] - assets[38].evidence[4] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-F365C432A5D0C66E | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 8 | 4 | - 3 工业网络安全 - 3.2 工业网络安全保护目标 | • 防止工业通信信息被窃取和操纵； | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-003-1 | - assets[38].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-8CF56F6958CD33E1 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器具备将收集到的数据转发综自系统、站控系统或阳光云平台的功能。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | function_assets/FACT-003
EV-003-2 | - assets[38].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-ABD8EE23CFEA3B93 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器的数据转发功能默认不可用。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | function_assets/FACT-004
EV-003-4 | - assets[38].evidence[3] | DOC-5067B181346D | BLK-1317C7BFFF509A67 | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 能量管理单元可以直接通过路由器与阳光云连接，如下图所示。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | function_assets/FACT-006 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-003-6 | - assets[38].evidence[5] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-4E0353B94569ABFF | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 14 | 4 | - 2 产品描述 - 2.2 组网应用 | • 数据采集器也可将采集到的设备数据，直接通过4G 路由器传输至阳光云。 | derived | medium | node_field_retrieval | 否 | Node1已验证功能支持：FUNC-009 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-003-7 | - assets[38].evidence[6] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-D958717003DF6D60 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 100 | 90 | - 9 用户管理 - 9.13 通信设置 - 9.13.1 阳光云 | 4. 配置授权运维人员的查看与控制功能权限范围，按需开启对应功能开关。 | derived | medium | node_field_retrieval | 否 | Node1已验证功能支持：FUNC-041 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-004-1 | - assets[39].related_objectives[0].evidence[0] - assets[39].related_objectives[1].evidence[0] - assets[39].related_objectives[2].evidence[0] - assets[39].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-A0E52C3C63687B7D | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以接受和执行来自电网的调度指令，包括远程调度控制指令、模拟量及数字量 调度控制指令。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-004-2 | - assets[39].related_objectives[0].evidence[1] - assets[39].related_objectives[1].evidence[1] - assets[39].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-275D81C277F1A9EC | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以对接入的逆变器进行有功功率调节和无功功率调节。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-004-3 | - assets[39].related_objectives[0].evidence[2] - assets[39].evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-1A706959C60B7DDA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 7 | 3 | - 2 基本安全说明 | 因参数设置错误或修改参数设置引发机器故障 参数设置错误可导致机器出现故障，从而导致人员重伤或死亡 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-004-5 | - assets[39].related_objectives[1].evidence[2] - assets[39].evidence[4] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-32D86711ED1302DA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 8 | 4 | - 3 工业网络安全 - 3.1 工业网络安全简介 | • 可用性：确保系统、网络和数据在需要时可被授权用户访问和使用，防止因破坏、故障或 拒绝服务攻击(DoS) 导致的业务中断。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-004-4 | - assets[39].related_objectives[2].evidence[1] - assets[39].evidence[3] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-1A706959C60B7DDA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 7 | 3 | - 2 基本安全说明 | 因参数设置错误或修改参数设置引发机器故障 参数设置错误可导致机器出现故障，从而导致人员重伤或死亡 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-004-6 | - assets[39].evidence[5] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-D1FA60EC80F0CC91 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 80 | 70 | - 7 Web界面 - 7.10 系统 - 7.10.6 转发配置 - 7.10.6.3 转发MODBUS服务配置 - 7.10.6.3.4 Modbus TCP普通调度模式 | 超出该段时间后，数据采集器将根据通讯恢复输出的设置，调整逆变器的输出功率或对逆 变器执行开机操作。 | derived | medium | node_field_retrieval | 否 | Node1已验证功能支持：FUNC-011 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-005-2 | - assets[40].related_objectives[0].evidence[0] - assets[40].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-27076CE0D8D035A4 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以通过嵌入式Web 界面，对系统时间、网络、串口等进行设置，对协议点表进 行维护。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-005-3 | - assets[40].related_objectives[0].evidence[1] - assets[40].evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-1A706959C60B7DDA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 7 | 3 | - 2 基本安全说明 | 因参数设置错误或修改参数设置引发机器故障 参数设置错误可导致机器出现故障，从而导致人员重伤或死亡 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-005-4 | - assets[40].related_objectives[0].evidence[2] - assets[40].evidence[3] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-1A706959C60B7DDA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 7 | 3 | - 2 基本安全说明 | 因参数设置错误或修改参数设置引发机器故障 参数设置错误可导致机器出现故障，从而导致人员重伤或死亡 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-005-5 | - assets[40].related_objectives[1].evidence[0] - assets[40].evidence[4] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-3D831B5BDD0CBD81 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 93 | 83 | - 9 用户管理 - 9.1 初始用户名和密码 | 管理员通过对不同的用户设置不同权限的账号，可以提高系统安全性、为不同的用户提升操 作效率、降低管理成本。不同用户类型登录账号、默认密码和操作权限如下： | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-005-1 | - assets[40].related_objectives[2].evidence[0] - assets[40].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-4229FA7FE6635AED | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以对接入的设备进行集中管理，包括参数配置、固件升级等，便于现场运维。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-005-6 | - assets[40].related_objectives[2].evidence[1] - assets[40].evidence[5] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-09BB4F761E6C697C | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 8 | 4 | - 3 工业网络安全 - 3.1 工业网络安全简介 | 工业网络安全整合了所有用于保护工业控制系统（ICS）和运营技术（OT）环境的措施，其 核心目标是保障以下三个关键方面： | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-006-1 | - assets[41].related_objectives[0].evidence[0] - assets[41].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-4229FA7FE6635AED | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以对接入的设备进行集中管理，包括参数配置、固件升级等，便于现场运维。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-006-3 | - assets[41].related_objectives[1].evidence[0] - assets[41].evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-11E7630FDD454CE8 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.2 安全启动 | 安全启动（Secure Boot）是一种基于逐级验证的启动链可信加载技术，用于确保系统固件与 操作系统镜像的完整性与合法性，防止其被非法篡改或替换。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-006-2 | - assets[41].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-B365C6DDD636B615 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 91 | 81 | - 8 固件升级 | *通过远程维护登录数据采集器时，不支持通过配置工具iConfig 升级方式进行升级。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | function_assets/FACT-024 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-007-1 | - assets[42].related_objectives[0].evidence[0] - assets[42].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-3D831B5BDD0CBD81 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 93 | 83 | - 9 用户管理 - 9.1 初始用户名和密码 | 管理员通过对不同的用户设置不同权限的账号，可以提高系统安全性、为不同的用户提升操 作效率、降低管理成本。不同用户类型登录账号、默认密码和操作权限如下： | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-007-4 | - assets[42].related_objectives[0].evidence[1] - assets[42].evidence[3] | DOC-5067B181346D | BLK-EBE329C3EFA80ACF | EMU300A-UCN-Ver11-202603.pdf | 16 | 10 | - 2 产品介绍 - 2.2 主要特点 | 数据采集器将数据转发至阳光云平台的功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充 分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获 得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-007-5 | - assets[42].related_objectives[1].evidence[0] - assets[42].evidence[4] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-55CFEFE65B8FCCB4 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 93 | 83 | - 9 用户管理 - 9.1 初始用户名和密码 | 表 9-1 1. 用户 Web 用户类型 用户名 操作权限 普通用户 user 只有系统的监控权限和简单的设置权 限。如概览、设备监控和部分历史数据 的查看。 运维用户 maintain 本手册默认描述的所有操作。 审计用户 auditor 对所有用户的操作日志，Syslog 日志进 行审计。 管理员 administrator 增加用户、删除用户、修改用户、清空 用户、会话管理、开发者调试开关、分 配用户登录证书。 开发者用 户 develop 经管理员授权后可执行设备复杂故障的 定位和排除。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-007-7 | - assets[42].related_objectives[1].evidence[1] - assets[42].evidence[6] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-2C9EB29CBEE48879 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 17 | 13 | - 8 用户管理 | 用户管理 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-007-2 | - assets[42].related_objectives[2].evidence[0] - assets[42].evidence[1] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-2663D9583766CD4D | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 93 | 83 | - 9 用户管理 - 9.1 初始用户名和密码 | • 普通用户、运维用户、审计用户、管理员的密码由“用户名”与“设备序列号 （SN）”拼接而成。例如，若设备SN 为“SN12345678”，用户名为“user”，则对 应的默认密码为“userSN12345678”。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-007-6 | - assets[42].related_objectives[2].evidence[1] - assets[42].evidence[5] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-402F20D08666D8CF | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 26 | 22 | - 10 安全配置指南 - 10.5 安全存储 | Logger5000 依托于芯片TrustZone 及OP-TEE 安全OS，对上层应用提供一套在安全环境下 执行的加解密及存储数据接口，主要功能实现基于客户端应用（CA）对安全应用（TA）调 用，实现安全环境下敏感数据进行加密存储，解密使用，包括用户密码，终端证书对应的私 钥等数据。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-007-3 | - assets[42].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-1429A3505D4AB3AA | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 93 | 83 | - 9 用户管理 - 9.1 初始用户名和密码 | • 开发者用户的密码采用动态生成机制，通过客户授权获得设备SN，生成对应的 动态密码。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | function_assets/FACT-014 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-008-1 | - assets[43].related_objectives[0].evidence[0] - assets[43].related_objectives[2].evidence[0] - assets[43].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-1294EA0594DF6992 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 23 | 19 | - 10 安全配置指南 - 10.4 证书管理和维护 - 10.4.2 证书安全维护 | • 若使用NTS 功能，客户需导入NTS 服务器证书。NTS 证书从NTS 服务器获 取，支持PEM 格式的X.509 证书导入。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-008-2 | - assets[43].related_objectives[0].evidence[1] - assets[43].related_objectives[1].evidence[0] - assets[43].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-DB79507AFAE893E1 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 23 | 19 | - 10 安全配置指南 - 10.4 证书管理和维护 - 10.4.2 证书安全维护 | • 用户未导入第三方证书的情况下，服务端的HTTPS、IEC104、MODBUS 证书使 用默认转发证书。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-008-3 | - assets[43].related_objectives[1].evidence[1] - assets[43].evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A31FF599B1E26CE2 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 10 | 6 | - 4 纵深防御战略 - 4.4 用户的缓解措施 | 安全功能 说明 安全建议 安全 通信 HTTPS/北向IEC104/MODBUS/等 协议TLS 加密通信 建议采用TLS 加密通信 安全 对时 支持NTS 对时 建议采用NTS 对时，以 及定期更新证书 恢复 出厂配置 恢复出厂设置功能，删除设备数据 建议谨慎操作 安全 回溯 操作日志、syslog 记录功能 建议定期分析安全日志 安全 更新 软件和固件更新 建议关注产品相关安全公 告，及时升级到最新版本 上述安全功能作为 多层次多维度的对 储的私密性、可用 能验证的需求，可 一个整体，从物理环境、计算机操作系 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提 性、完整性和用户操作与访问的可审计 能需要对恶意软件保护功能进行验证。 统、EMU300A 系统组件等 供保护，保证信息通讯和存 性。出于对恶意软件保护功 警告 • • • 可能 请 请 请 不遵 损害系统可用性、完 勿使用真实的恶意 勿从不可信任的来 勿在生产系统进行 循这些说明可能会导 整性和保密性 软件进行恶意软件保护功能测试。 源下载任何反病毒测试文件。 恶意软件保护功能测试。 致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久 丢失。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-008-4 | - assets[43].evidence[3] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-90A3EAF30CD1A413 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 26 | 22 | - 10 安全配置指南 - 10.7 系统还原 | 密钥更新：在系统 > 证书管理页面，点击goose 密钥，选择密钥导入，上传密钥文件即可完 成更新。 | derived | medium | node_field_retrieval | 否 | Node1已验证功能支持：FUNC-029 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-009-1 | - assets[44].related_objectives[0].evidence[0] - assets[44].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-11E7630FDD454CE8 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 21 | 17 | - 10 安全配置指南 - 10.2 安全启动 | 安全启动（Secure Boot）是一种基于逐级验证的启动链可信加载技术，用于确保系统固件与 操作系统镜像的完整性与合法性，防止其被非法篡改或替换。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-010-1 | - assets[45].related_objectives[0].evidence[0] - assets[45].related_objectives[1].evidence[0] - assets[45].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A31FF599B1E26CE2 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 10 | 6 | - 4 纵深防御战略 - 4.4 用户的缓解措施 | 安全功能 说明 安全建议 安全 通信 HTTPS/北向IEC104/MODBUS/等 协议TLS 加密通信 建议采用TLS 加密通信 安全 对时 支持NTS 对时 建议采用NTS 对时，以 及定期更新证书 恢复 出厂配置 恢复出厂设置功能，删除设备数据 建议谨慎操作 安全 回溯 操作日志、syslog 记录功能 建议定期分析安全日志 安全 更新 软件和固件更新 建议关注产品相关安全公 告，及时升级到最新版本 上述安全功能作为 多层次多维度的对 储的私密性、可用 能验证的需求，可 一个整体，从物理环境、计算机操作系 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提 性、完整性和用户操作与访问的可审计 能需要对恶意软件保护功能进行验证。 统、EMU300A 系统组件等 供保护，保证信息通讯和存 性。出于对恶意软件保护功 警告 • • • 可能 请 请 请 不遵 损害系统可用性、完 勿使用真实的恶意 勿从不可信任的来 勿在生产系统进行 循这些说明可能会导 整性和保密性 软件进行恶意软件保护功能测试。 源下载任何反病毒测试文件。 恶意软件保护功能测试。 致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久 丢失。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-010-2 | - assets[45].related_objectives[0].evidence[1] - assets[45].related_objectives[1].evidence[1] - assets[45].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-F365C432A5D0C66E | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 8 | 4 | - 3 工业网络安全 - 3.2 工业网络安全保护目标 | • 防止工业通信信息被窃取和操纵； | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-011-1 | - assets[46].related_objectives[0].evidence[0] - assets[46].related_objectives[1].evidence[0] - assets[46].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A31FF599B1E26CE2 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 10 | 6 | - 4 纵深防御战略 - 4.4 用户的缓解措施 | 安全功能 说明 安全建议 安全 通信 HTTPS/北向IEC104/MODBUS/等 协议TLS 加密通信 建议采用TLS 加密通信 安全 对时 支持NTS 对时 建议采用NTS 对时，以 及定期更新证书 恢复 出厂配置 恢复出厂设置功能，删除设备数据 建议谨慎操作 安全 回溯 操作日志、syslog 记录功能 建议定期分析安全日志 安全 更新 软件和固件更新 建议关注产品相关安全公 告，及时升级到最新版本 上述安全功能作为 多层次多维度的对 储的私密性、可用 能验证的需求，可 一个整体，从物理环境、计算机操作系 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提 性、完整性和用户操作与访问的可审计 能需要对恶意软件保护功能进行验证。 统、EMU300A 系统组件等 供保护，保证信息通讯和存 性。出于对恶意软件保护功 警告 • • • 可能 请 请 请 不遵 损害系统可用性、完 勿使用真实的恶意 勿从不可信任的来 勿在生产系统进行 循这些说明可能会导 整性和保密性 软件进行恶意软件保护功能测试。 源下载任何反病毒测试文件。 恶意软件保护功能测试。 致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久 丢失。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-012-1 | - assets[47].related_objectives[0].evidence[0] - assets[47].related_objectives[1].evidence[0] - assets[47].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A31FF599B1E26CE2 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 10 | 6 | - 4 纵深防御战略 - 4.4 用户的缓解措施 | 安全功能 说明 安全建议 安全 通信 HTTPS/北向IEC104/MODBUS/等 协议TLS 加密通信 建议采用TLS 加密通信 安全 对时 支持NTS 对时 建议采用NTS 对时，以 及定期更新证书 恢复 出厂配置 恢复出厂设置功能，删除设备数据 建议谨慎操作 安全 回溯 操作日志、syslog 记录功能 建议定期分析安全日志 安全 更新 软件和固件更新 建议关注产品相关安全公 告，及时升级到最新版本 上述安全功能作为 多层次多维度的对 储的私密性、可用 能验证的需求，可 一个整体，从物理环境、计算机操作系 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提 性、完整性和用户操作与访问的可审计 能需要对恶意软件保护功能进行验证。 统、EMU300A 系统组件等 供保护，保证信息通讯和存 性。出于对恶意软件保护功 警告 • • • 可能 请 请 请 不遵 损害系统可用性、完 勿使用真实的恶意 勿从不可信任的来 勿在生产系统进行 循这些说明可能会导 整性和保密性 软件进行恶意软件保护功能测试。 源下载任何反病毒测试文件。 恶意软件保护功能测试。 致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久 丢失。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-013-1 | - assets[48].related_objectives[0].evidence[0] - assets[48].related_objectives[1].evidence[0] - assets[48].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-A31FF599B1E26CE2 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 10 | 6 | - 4 纵深防御战略 - 4.4 用户的缓解措施 | 安全功能 说明 安全建议 安全 通信 HTTPS/北向IEC104/MODBUS/等 协议TLS 加密通信 建议采用TLS 加密通信 安全 对时 支持NTS 对时 建议采用NTS 对时，以 及定期更新证书 恢复 出厂配置 恢复出厂设置功能，删除设备数据 建议谨慎操作 安全 回溯 操作日志、syslog 记录功能 建议定期分析安全日志 安全 更新 软件和固件更新 建议关注产品相关安全公 告，及时升级到最新版本 上述安全功能作为 多层次多维度的对 储的私密性、可用 能验证的需求，可 一个整体，从物理环境、计算机操作系 EMU300A 及其毗邻的智能配电系统提 性、完整性和用户操作与访问的可审计 能需要对恶意软件保护功能进行验证。 统、EMU300A 系统组件等 供保护，保证信息通讯和存 性。出于对恶意软件保护功 警告 • • • 可能 请 请 请 不遵 损害系统可用性、完 勿使用真实的恶意 勿从不可信任的来 勿在生产系统进行 循这些说明可能会导 整性和保密性 软件进行恶意软件保护功能测试。 源下载任何反病毒测试文件。 恶意软件保护功能测试。 致设备损坏、敏感数据泄露或数据永久 丢失。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-014-1 | - assets[49].related_objectives[0].evidence[0] - assets[49].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-402F20D08666D8CF | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 26 | 22 | - 10 安全配置指南 - 10.5 安全存储 | Logger5000 依托于芯片TrustZone 及OP-TEE 安全OS，对上层应用提供一套在安全环境下 执行的加解密及存储数据接口，主要功能实现基于客户端应用（CA）对安全应用（TA）调 用，实现安全环境下敏感数据进行加密存储，解密使用，包括用户密码，终端证书对应的私 钥等数据。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-015-2 | - assets[50].related_objectives[0].evidence[0] - assets[50].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-1A706959C60B7DDA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 7 | 3 | - 2 基本安全说明 | 因参数设置错误或修改参数设置引发机器故障 参数设置错误可导致机器出现故障，从而导致人员重伤或死亡 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-015-3 | - assets[50].related_objectives[0].evidence[1] - assets[50].related_objectives[1].evidence[0] - assets[50].evidence[2] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-275D81C277F1A9EC | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以对接入的逆变器进行有功功率调节和无功功率调节。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-015-4 | - assets[50].related_objectives[0].evidence[2] - assets[50].related_objectives[1].evidence[1] - assets[50].evidence[3] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-D91D8C5D38EFEB46 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 8 | 4 | - 3 工业网络安全 - 3.2 工业网络安全保护目标 | • 防范网络攻击危及人员安全与生产安全； | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-015-1 | - assets[50].evidence[0] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-3D831B5BDD0CBD81 | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 93 | 83 | - 9 用户管理 - 9.1 初始用户名和密码 | 管理员通过对不同的用户设置不同权限的账号，可以提高系统安全性、为不同的用户提升操 作效率、降低管理成本。不同用户类型登录账号、默认密码和操作权限如下： | direct | high | node_field_retrieval | 否 | function_assets/FACT-012 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-016-2 | - assets[51].related_objectives[0].evidence[0] - assets[51].related_objectives[1].evidence[1] - assets[51].evidence[1] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-1A706959C60B7DDA | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 7 | 3 | - 2 基本安全说明 | 因参数设置错误或修改参数设置引发机器故障 参数设置错误可导致机器出现故障，从而导致人员重伤或死亡 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-016-3 | - assets[51].related_objectives[0].evidence[1] - assets[51].evidence[2] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-F30391C2A61969FE | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 8 | 4 | - 3 工业网络安全 - 3.2 工业网络安全保护目标 | • 确保生产设备和流程的无故障运行和可用性； | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-016-1 | - assets[51].related_objectives[1].evidence[0] - assets[51].evidence[0] | DOC-DF116E7199E2 | BLK-493E650CAF550B89 | EMU300A网络安全操作手册-UCN-Ver11-202607.pdf | 6 | 2 | - 1 关于本手册 | 注意 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-016-4 | - assets[51].related_objectives[1].evidence[2] - assets[51].evidence[3] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-275D81C277F1A9EC | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以对接入的逆变器进行有功功率调节和无功功率调节。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。
EV-016-5 | - assets[51].evidence[4] | DOC-D9C0DEB31D45 | BLK-A0E52C3C63687B7D | logger5000用户手册=GUID-00B9E4B6-10C1-4C13-B46E-1BF52C86BC71=1=PDF (产品信息设计部_基础版)=zh-CN (9).pdf | 13 | 3 | - 2 产品描述 - 2.1 功能描述 | 数据采集器可以接受和执行来自电网的调度指令，包括远程调度控制指令、模拟量及数字量 调度控制指令。 | direct | high | node_field_retrieval | 否 | function_assets/FACT-008 系统已用规范文本块原文补全来源上下文；审阅时仍需确认该原文是否支持具体结论。